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第一章 投标邀请
福建磐诚工程管理有限公司 采用公开招标方式组织 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。
1、备案编号：
2、项目编号：[350424]FJPCZB[GK]2026001号
3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。
5、需要落实的政府采购政策
进口产品：不适用
节能产品：适用
环境标志产品：适用
促进中小企业发展的相关政策：
采购包1：不专门面向中小企业采购
6、投标人的资格要求
6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。
6.2特定条件：
采购包1：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	[bookmark: _Hlk239582120]其他资格条件1
	投标人或联合体成员具备有效的三级及以上电力工程施工总承包资质或输变电工程专业承包三级及以上资质和施工企业安全生产许可证。（须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章。）

	其他资格条件2
	投标人或联合体成员拟担任本项目的项目负责人（即项目经理）须具备有效的不低于二级机电工程注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

	
	


6.3是否接受联合体投标：
采购包1：接受
※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。
7、招标文件的获取
7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。
7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。
7.4、招标文件售价：0元。
[bookmark: _GoBack]8、投标截止
8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。
9、开标时间及地点
详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
10、公告期限
10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。
10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。
11、采购人：宁化县淮土镇人民政府
 地址： 宁化县淮土镇北大路 1号
 邮编： 365400
 联系人： 邹先生
 联系电话： 13850891817
12、代理机构：福建磐诚工程管理有限公司
地址：福建省宁化县东大路26号高堑村村部二楼
邮编： 365400
联系人：彭志娟
联系电话： 18020796356
附1：账户信息
	投标保证金账户

	开户名称： 福建磐诚工程管理有限公司

	开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

	银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

	特别提示

	1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。
 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。


附2：采购标的一览表
采购包1：
采购包预算金额（元）: 4385000.00
采购包最高限价（元）: 4384661.00
采购包保证金金额（元）:80000.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目
	1.00
	4384661.00
	批
	工业
	否


采购包1：
（1）报价要求：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目
	批
	元
	4384661.00
	总价
	无


（2）报价明细要求：
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	[bookmark: _Hlk239607487][bookmark: _Hlk239608181][bookmark: _Hlk239607545][bookmark: _Hlk239607352]1
	太阳能板
	太阳能板
	块
	元
	-
	总价
	无

	[bookmark: _Hlk239607399]2
	150kw光伏逆变器
	150kw光伏逆变器
	台
	元
	-
	总价
	无

	3
	80kw光伏逆变器
	80kw光伏逆变器
	台
	元
	-
	总价
	无

	4
	60kw光伏逆变器
	60kw光伏逆变器
	台
	元
	-
	总价
	无

	5
	50kw光伏逆变器
	50kw光伏逆变器
	台
	元
	-
	总价
	无

	6
	40kw光伏逆变器
	40kw光伏逆变器
	台
	元
	-
	总价
	无

	7
	36kw光伏逆变器
	36kw光伏逆变器
	台
	元
	-
	总价
	无

	8
	30kw光伏逆变器
	30kw光伏逆变器
	台
	元
	-
	总价
	无

	[bookmark: _Hlk239604004]9
	低压开关柜(屏)
	低压开关柜(屏)
	台
	元
	-
	总价
	无

	10
	低压开关柜(屏)
	低压开关柜(屏)
	台
	元
	-
	总价
	无

	11
	机柜、机架
	机柜、机架
	台
	元
	-
	总价
	无

	12
	电力电缆 
	电力电缆 
	m
	元
	-
	总价
	无

	13
	电力电缆
	电力电缆
	m
	元
	-
	总价
	无

	14
	电力电缆
	电力电缆
	m
	元
	-
	总价
	无

	15
	电力电缆
	电力电缆
	m
	元
	-
	总价
	无

	16
	电力电缆
	电力电缆
	m
	元
	-
	总价
	无

	17
	电力电缆
	电力电缆
	m
	元
	-
	总价
	无

	18
	电力电缆
	电力电缆
	m
	元
	-
	总价
	无

	19
	电力电缆
	电力电缆
	m
	元
	-
	总价
	无

	20
	电力电缆
	电力电缆
	m
	元
	-
	总价
	无

	21
	电力电缆
	电力电缆
	m
	元
	-
	总价
	无

	22
	线缆头
	线缆头
	个
	元
	-
	总价
	无

	23
	配管
	配管
	m
	元
	-
	总价
	无

	24
	配线
	配线
	m
	元
	-
	总价
	无

	25
	配线
	配线
	m
	元
	-
	总价
	无

	26
	配线
	配线
	m
	元
	-
	总价
	无

	27
	配线
	配线
	m
	元
	-
	总价
	无

	28
	配线
	配线
	m
	元
	-
	总价
	无

	29
	配线
	配线
	m
	元
	-
	总价
	无

	30
	防火涂料
	防火涂料
	kg
	元
	-
	总价
	无

	31
	防火堵洞
	防火堵洞
	处
	元
	-
	总价
	无

	32
	灭火器
	灭火器
	具/组
	元
	-
	总价
	无

	33
	[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47]欧式变电站
	欧式变电站
	台
	元
	-
	总价
	无

	34
	电力电缆
	电力电缆
	m
	元
	-
	总价
	无

	35
	热镀锌扁钢
	热镀锌扁钢
	m
	元
	-
	总价
	无

	36
	桥架
	桥架
	m
	元
	-
	总价
	无

	37
	桥架
	桥架
	m
	元
	-
	总价
	无

	38
	太阳能板
	太阳能板
	块
	元
	-
	总价
	无

	39
	光伏逆变器
	光伏逆变器
	组
	元
	-
	总价
	无

	40
	低压开关柜(屏)
	低压开关柜(屏)
	台
	元
	-
	总价
	无

	[bookmark: OLE_LINK55]41
	电力电缆
	电力电缆
	m
	元
	-
	总价
	无

	42
	电力电缆
	电力电缆
	m
	元
	-
	总价
	无

	43
	电力电缆
	电力电缆
	m
	元
	-
	总价
	无

	44
	电力电缆
	电力电缆
	m
	元
	-
	总价
	无

	45
	电力电缆
	电力电缆
	m
	元
	-
	总价
	无

	[bookmark: OLE_LINK58]46
	线缆头
	线缆头
	个
	元
	-
	总价
	无

	47
	配管
	配管
	m
	元
	-
	总价
	无

	48
	配线
	配线
	m
	元
	-
	总价
	无

	49
	配线
	配线
	m
	元
	-
	总价
	无

	50
	配线
	配线
	m
	元
	-
	总价
	无

	51
	配线
	配线
	m
	元
	-
	总价
	无

	52
	配线
	配线
	m
	元
	-
	总价
	无

	53
	防火涂料
	防火涂料
	kg
	元
	-
	总价
	无

	54
	防火堵洞
	防火堵洞
	处
	元
	-
	总价
	无

	55
	灭火器
	灭火器
	具/组
	元
	-
	总价
	无

	56
	热镀锌扁钢
	热镀锌扁钢
	m
	元
	-
	总价
	无

	57
	压榨机
	压榨机
	台
	元
	-
	总价
	无

	58
	电力电缆
	电力电缆
	m
	元
	-
	总价
	无

	59
	独立基础
	独立基础
	m3
	元
	-
	总价
	无

	60
	预埋铁件
	预埋铁件
	t
	元
	-
	总价
	无

	61
	化学螺栓
	化学螺栓
	个
	元
	-
	总价
	无

	62
	空腹钢柱
	空腹钢柱
	t
	元
	-
	总价
	无

	63
	空腹钢柱
	空腹钢柱
	t
	元
	-
	总价
	无

	64
	钢梁
	钢梁
	t
	元
	-
	总价
	无

	65
	钢檩条
	钢檩条
	t
	元
	-
	总价
	无

	66
	钢檩条
	钢檩条
	t
	元
	-
	总价
	无

	67
	钢支撑、钢拉条
	钢支撑、钢拉条
	t
	元
	-
	总价
	无

	68
	钢板天沟（M水槽）
	钢板天沟（M水槽）
	m
	元
	-
	总价
	无

	69
	钢板天沟（横向水槽）
	钢板天沟（横向水槽）
	m
	元
	-
	总价
	无

	70
	塑料管
	塑料管
	m
	元
	-
	总价
	无

	71
	屋面卷材防水
	屋面卷材防水
	m2
	元
	-
	总价
	无

	72
	预埋铁件
	预埋铁件
	t
	元
	-
	总价
	无

	73
	钢梁
	钢梁
	t
	元
	-
	总价
	无

	74
	预埋铁件
	预埋铁件
	t
	元
	-
	总价
	无

	75
	钢梁
	钢梁
	t
	元
	-
	总价
	无

	76
	预埋铁件
	预埋铁件
	t
	元
	-
	总价
	无

	77
	钢梁
	钢梁
	t
	元
	-
	总价
	无

	78
	预埋铁件
	预埋铁件
	t
	元
	-
	总价
	无

	79
	钢梁
	钢梁
	t
	元
	-
	总价
	无

	80
	挖基坑土方
	挖基坑土方
	m3
	元
	-
	总价
	无

	[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: _Hlk239608215]81
	回填方
	回填方
	m3
	元
	-
	总价
	无

	82
	余方弃置
	余方弃置
	m3
	元
	-
	总价
	无

	83
	垫层
	垫层
	m3
	元
	-
	总价
	无

	84
	独立基础
	独立基础
	m3
	元
	-
	总价
	无

	85
	现浇构件钢筋
	现浇构件钢筋
	t
	元
	-
	总价
	无

	86
	现浇构件钢筋
	现浇构件钢筋
	t
	元
	-
	总价
	无

	87
	现浇构件钢筋
	现浇构件钢筋
	t
	元
	-
	总价
	无

	88
	预埋铁件
	预埋铁件
	t
	元
	-
	总价
	无

	89
	预埋铁件
	预埋铁件
	t
	元
	-
	总价
	无

	90
	钢结构基底灌浆
	钢结构基底灌浆
	m3
	元
	-
	总价
	无

	91
	独立基础
	独立基础
	m3
	元
	-
	总价
	无

	92
	实腹钢柱
	实腹钢柱
	t
	元
	-
	总价
	无

	93
	钢梁
	钢梁
	t
	元
	-
	总价
	无

	94
	钢檩条
	钢檩条
	t
	元
	-
	总价
	无

	95
	钢支撑、钢拉条
	钢支撑、钢拉条
	t
	元
	-
	总价
	无

	96
	钢支撑、钢拉条
	钢支撑、钢拉条
	t
	元
	-
	总价
	无

	97
	钢支撑、钢拉条
	钢支撑、钢拉条
	t
	元
	-
	总价
	无

	98
	钢支撑、钢拉条
	钢支撑、钢拉条
	t
	元
	-
	总价
	无

	99
	钢支撑、钢拉条
	钢支撑、钢拉条
	t
	元
	-
	总价
	无

	100
	钢支撑、钢拉条
	钢支撑、钢拉条
	t
	元
	-
	总价
	无

	[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK79][bookmark: _Hlk239613531]101
	高强螺栓
(1)材料品种:花篮螺栓
(2)材料规格:M20
	高强螺栓
(1)材料品种:花篮螺栓
(2)材料规格:M20
	套
	元
	-
	总价
	无

	102
	钢支撑、钢拉条
	钢支撑、钢拉条
	t
	元
	-
	总价
	无

	103
	钢支撑、钢拉条
	钢支撑、钢拉条
	t
	元
	-
	总价
	无

	104
	高强螺栓
	高强螺栓
	套
	元
	-
	总价
	无

	105
	高强螺栓
	高强螺栓
	套
	元
	-
	总价
	无

	106
	钢板天沟（M水槽）
	钢板天沟（M水槽）
	m
	元
	-
	总价
	无

	107
	钢板天沟（横向水槽）
	钢板天沟（横向水槽）
	m
	元
	-
	总价
	无

	108
	塑料管
	塑料管
	m
	元
	-
	总价
	无

	109
	挖基坑土方
	挖基坑土方
	m3
	元
	-
	总价
	无

	110
	回填方
	回填方
	m3
	元
	-
	总价
	无

	[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87]111
	余方弃置
	余方弃置
	m3
	元
	-
	总价
	无

	112
	垫层
	垫层
	m3
	元
	-
	总价
	无

	113
	独立基础
	独立基础
	m3
	元
	-
	总价
	无

	114
	现浇构件钢筋
	现浇构件钢筋
	t
	元
	-
	总价
	无

	115
	现浇构件钢筋
	现浇构件钢筋
	t
	元
	-
	总价
	无

	116
	现浇构件钢筋
	现浇构件钢筋
	t
	元
	-
	总价
	无

	117
	预埋铁件
	预埋铁件
	t
	元
	-
	总价
	无

	118
	预埋铁件
	预埋铁件
	t
	元
	-
	总价
	无

	119
	钢结构基底灌浆
	钢结构基底灌浆
	m3
	元
	-
	总价
	无

	120
	独立基础
	独立基础
	m3
	元
	-
	总价
	无

	[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: _Hlk239613628]121
	实腹钢柱
	实腹钢柱
	t
	元
	-
	总价
	无

	122
	钢梁
	钢梁
	t
	元
	-
	总价
	无

	123
	钢檩条
	钢檩条
	t
	元
	-
	总价
	无

	124
	钢支撑、钢拉条
	钢支撑、钢拉条
	t
	元
	-
	总价
	无

	125
	钢支撑、钢拉条
	钢支撑、钢拉条
	t
	元
	-
	总价
	无

	126
	钢支撑、钢拉条
	钢支撑、钢拉条
	t
	元
	-
	总价
	无

	127
	钢支撑、钢拉条
	钢支撑、钢拉条
	t
	元
	-
	总价
	无

	128
	钢支撑、钢拉条
	钢支撑、钢拉条
	t
	元
	-
	总价
	无

	129
	钢支撑、钢拉条
	钢支撑、钢拉条
	t
	元
	-
	总价
	无

	130
	高强螺栓
	高强螺栓
	套
	元
	-
	总价
	无
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	钢支撑、钢拉条
	钢支撑、钢拉条
	t
	元
	-
	总价
	无

	132
	钢支撑、钢拉条
	钢支撑、钢拉条
	t
	元
	-
	总价
	无

	133
	高强螺栓
	高强螺栓
	套
	元
	-
	总价
	无

	134
	高强螺栓
	高强螺栓
	套
	元
	-
	总价
	无

	135
	钢板天沟（M水槽）
	钢板天沟（M水槽）
	m
	元
	-
	总价
	无

	136
	钢板天沟（横向水槽）
	钢板天沟（横向水槽）
	m
	元
	-
	总价
	无

	137
	塑料管
	塑料管
	m
	元
	-
	总价
	无

	138
	门窗拆除
	门窗拆除
	樘
	元
	-
	总价
	无

	139
	门窗拆除
	门窗拆除
	樘
	元
	-
	总价
	无

	140
	门窗拆除
	门窗拆除
	樘
	元
	-
	总价
	无
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	门窗拆除
	门窗拆除
	樘
	元
	-
	总价
	无

	142
	门窗拆除
	门窗拆除
	樘
	元
	-
	总价
	无

	143
	余方弃置
	余方弃置
	m3
	元
	-
	总价
	无

	144
	金属（塑钢）门
	金属（塑钢）门
	m2
	元
	-
	总价
	无

	145
	金属（塑钢、断桥）窗
	金属（塑钢、断桥）窗
	m2
	元
	-
	总价
	无

	146
	原有瓷砖墙面清洗
	原有瓷砖墙面清洗
	m2
	元
	-
	总价
	无

	147
	抹灰面油漆涂料
	抹灰面油漆涂料
	m2
	元
	-
	总价
	无

	148
	抹灰面油漆涂料
	抹灰面油漆涂料
	m2
	元
	-
	总价
	无

	149
	独立基础
	独立基础
	m3
	元
	-
	总价
	无

	150
	预埋铁件
	预埋铁件
	t
	元
	-
	总价
	无
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	化学螺栓
	化学螺栓
	个
	元
	-
	总价
	无

	152
	空腹钢柱
	空腹钢柱
	t
	元
	-
	总价
	无

	153
	钢梁
	钢梁
	t
	元
	-
	总价
	无

	154
	钢檩条
	钢檩条
	t
	元
	-
	总价
	无

	155
	型材屋面
	型材屋面
	m2
	元
	-
	总价
	无

	156
	钢板天沟（M水槽）
	钢板天沟（M水槽）
	m
	元
	-
	总价
	无

	157
	钢板天沟（横向水槽）
	钢板天沟（横向水槽）
	m
	元
	-
	总价
	无

	158
	塑料管
	塑料管
	m
	元
	-
	总价
	无

	159
	屋面卷材防水
	屋面卷材防水
	m2
	元
	-
	总价
	无

	160
	高压成套配电柜
	高压成套配电柜
	台
	元
	-
	总价
	无
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	电力电缆头
	电力电缆头
	个
	元
	-
	总价
	无

	162
	电力电缆头
	电力电缆头
	个
	元
	-
	总价
	无

	163
	接地极
	接地极
	根/块
	元
	-
	总价
	无

	164
	接地母线
	接地母线
	m
	元
	-
	总价
	无

	165
	电力电缆
	电力电缆
	m
	元
	-
	总价
	无

	166
	电缆试验
	电缆试验
	次/根/点
	元
	-
	总价
	无

	167
	欧式变电站
	欧式变电站
	台
	元
	-
	总价
	无

	168
	一体式直流充电机
	一体式直流充电机
	台
	元
	-
	总价
	无

	169
	充电运营管理平台
	充电运营管理平台
	套
	元
	-
	总价
	无

	170
	配管
	配管
	m
	元
	-
	总价
	无

	171
	控制电缆
	控制电缆
	m
	元
	-
	总价
	无

	172
	工厂灯
	工厂灯
	套
	元
	-
	总价
	无

	173
	配电箱
	配电箱
	台
	元
	-
	总价
	无

	174
	接地极
	接地极
	根/块
	元
	-
	总价
	无

	175
	接地母线
	接地母线
	m
	元
	-
	总价
	无

	176
	防火涂料
	防火涂料
	kg
	元
	-
	总价
	无

	177
	箱式变围栏
	箱式变围栏
	套
	元
	-
	总价
	无

	178
	充电桩标准化
	充电桩标准化
	项
	元
	-
	总价
	无

	179
	电力电缆 
	电力电缆 
	m
	元
	-
	总价
	无

	180
	电力电缆 
	电力电缆 
	m
	元
	-
	总价
	无

	181
	电力电缆头
	电力电缆头
	个
	元
	-
	总价
	无

	182
	电力电缆头
	电力电缆头
	个
	元
	-
	总价
	无

	183
	二次搬运
	二次搬运
	项
	元
	-
	总价
	无

	184
	箱变标准化配置
	箱变标准化配置
	套
	元
	-
	总价
	无

	185
	监控材料
	监控材料
	套
	元
	-
	总价
	无

	186
	挖沟槽土方
	挖沟槽土方
	m3
	元
	-
	总价
	无

	187
	回填方
	回填方
	m3
	元
	-
	总价
	无

	188
	余方弃置
	余方弃置
	m3
	元
	-
	总价
	无

	189
	回填方
	回填方
	m3
	元
	-
	总价
	无

	190
	实心砖墙
	实心砖墙
	m3
	元
	-
	总价
	无

	191
	墙面一般抹灰
	墙面一般抹灰
	m2
	元
	-
	总价
	无

	192
	压顶
	压顶
	m3
	元
	-
	总价
	无

	193
	预埋铁件
	预埋铁件
	t
	元
	-
	总价
	无

	194
	现浇构件钢筋
	现浇构件钢筋
	t
	元
	-
	总价
	无

	195
	现浇构件钢筋
	现浇构件钢筋
	t
	元
	-
	总价
	无

	196
	块料墙面
	块料墙面
	m2
	元
	-
	总价
	无

	197
	混凝土井
	混凝土井
	座
	元
	-
	总价
	无

	198
	拆除路面
	拆除路面
	m2
	元
	-
	总价
	无

	199
	余方弃置
	余方弃置
	m3
	元
	-
	总价
	无

	200
	挖沟槽土方
	挖沟槽土方
	m3
	元
	-
	总价
	无
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	回填方
	回填方
	m3
	元
	-
	总价
	无

	202
	回填方
	回填方
	m3
	元
	-
	总价
	无

	203
	余方弃置
	余方弃置
	m3
	元
	-
	总价
	无

	204
	垫层
	垫层
	m3
	元
	-
	总价
	无

	205
	电缆保护管
	电缆保护管
	m
	元
	-
	总价
	无

	206
	塑料管
	塑料管
	m
	元
	-
	总价
	无

	207
	警示（示踪）带铺设
	警示（示踪）带铺设
	m
	元
	-
	总价
	无

	208
	水泥混凝土
	水泥混凝土
	m2
	元
	-
	总价
	无

	209
	电缆沟、地沟、明暗沟
	电缆沟、地沟、明暗沟
	m
	元
	-
	总价
	无

	210
	沟盖板、井盖板、井圈
	沟盖板、井盖板、井圈
	m3
	元
	-
	总价
	无
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	电缆沟钢支架
	电缆沟钢支架
	t
	元
	-
	总价
	无

	212
	接地极
	接地极
	根
	元
	-
	总价
	无

	213
	接地母线
	接地母线
	m
	元
	-
	总价
	无

	214
	拆除路面
	拆除路面
	m2
	元
	-
	总价
	无

	215
	余方弃置
	余方弃置
	m3
	元
	-
	总价
	无
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	挖基坑土方
	挖基坑土方
	m3
	元
	-
	总价
	无

	217
	砌筑井
	砌筑井
	座
	元
	-
	总价
	无

	218
	回填方
	回填方
	m3
	元
	-
	总价
	无

	219
	余方弃置
	余方弃置
	m3
	元
	-
	总价
	无

	220
	设备基础
	设备基础
	m3
	元
	-
	总价
	无

	221
	接地极
	接地极
	根
	元
	-
	总价
	无

	222
	接地母线
	接地母线
	m
	元
	-
	总价
	无

	223
	预埋铁件
	预埋铁件
	t
	元
	-
	总价
	无

	224
	金属面油漆
	金属面油漆
	m2
	元
	-
	总价
	无

	225
	砌筑井
	砌筑井
	座
	元
	-
	总价
	无




第二章 投标人须知前附表
一、投标人须知前附表1
	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	序号
	招标文件
 （第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：
采购包1：不组织

	2
	10.4
	投标文件的份数：
 （1）可读介质（光盘或U盘）1 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 1 份。
 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。

	3
	10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：
采购包1：不允许合同分包；

	4
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。

	5
	12.1
	确定中标候选人名单：
采购包1：1名

	6
	12.2
	本项目中标人的确定（以采购包为单位）：
（1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。
（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：
①招标文件规定的方式：
无
②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：
无
③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。
（3）本项目确定的中标人家数：
采购包1：1名

	7
	13.2
	合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。

	8
	15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。

	9
	15.4
	招标文件的质疑
（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。
（2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 福建磐诚工程管理有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	10
	16.1
	监督管理部门： 宁化县财政局政府采购监督管理办公室 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。

	11
	18.1
	财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：
 （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。
 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。
 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。

	12
	19
	其他事项：
 (1)本项目代理服务费：
本项目收取代理服务费
代理服务费用收取对象：中标/成交供应商
代理服务费收费标准：按采购包收取，100万元以下按中标总金额的1.5%收取，100万元～500万元，按中标总金额的1.1%收取；服务费按差额累计法计算收取。招标服务费由中标人在领取中标通知书前以支票、现金等付款方式一次性付清。户名：福建磐诚工程管理有限公司；账号：13895201040006415；开户行：中国农业银行股份有限公司宁化城关支行。
 (2)其他：
无

	备注
	后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。


二、投标人须知前附表2
	关于电子招标投标活动的专门规定

	序号
	编列内容

	1
	（1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。
（2）将招标文件
无 的内容修正为下列内容：
无 后适用本项目的电子招标投标活动。
（3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准：
①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。
②关于电子投标文件：
a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。
③关于证明材料或资料：
a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。
④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：
a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。
b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。
c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。
⑤关于投标人的CA证书：
a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。
b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。
c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。
d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。
⑥关于投标截止时间过后
a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。
b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔：
b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码；
b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金；
b4不同投标人存在串通投标的其他情形。
⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。
⑧其他：
无


 


第三章 投标人须知
一、总则
1、适用范围
1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2、定义
2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。
2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。
2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。
2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。
二、投标人
3、合格投标人
3.1一般规定
（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。
投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。
（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。
3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：
（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。
（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。
（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。
4、投标费用
4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。
三、招标
5、招标文件
5.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知前附表（表1、2）
（3）投标人须知
（4）资格审查与评标
（5）招标内容及要求
（6）政府采购合同（参考文本）
（7）电子投标文件格式
（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）
5.2招标文件的澄清或修改
（1） 福建磐诚工程管理有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。
（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福建磐诚工程管理有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福建磐诚工程管理有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福建磐诚工程管理有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。
（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福建磐诚工程管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
6、现场考察或开标前答疑会
6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。
7、更正公告
7.1若 福建磐诚工程管理有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。
7.2更正公告作为 福建磐诚工程管理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。
8、终止公告
8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福建磐诚工程管理有限公司 可终止招标并发布终止公告。
8.2终止公告作为 福建磐诚工程管理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。
四、投标
9、投标
9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。
9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。
9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。
9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。
9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。
9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。
9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。
10、电子投标文件
10.1电子投标文件的编制
（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。
（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。
（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。
10.2电子投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标（报价）一览表
②投标（响应）报价明细表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）
10.3电子投标文件的语言
（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。
（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。
10.5电子投标文件的格式
（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。
（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。
（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。
（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：
①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。
②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福建磐诚工程管理有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：
a.投标人代表签字确认；
b.加盖投标人的单位公章或校正章。
10.6投标报价
（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。
（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。
（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。
10.7分包
（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。
（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。
（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：
①电子投标文件中未载明分包承担主体；
②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；
③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；
④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
10.8投标有效期
（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。
（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。
（3）根据本次采购活动的需要， 福建磐诚工程管理有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福建磐诚工程管理有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。
10.9投标保证金
（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。
（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。
（3）提交
①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。
②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。
③其他形式：
无
④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。
※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。
（4）退还
①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福建磐诚工程管理有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。
②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。
③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
④终止招标的， 福建磐诚工程管理有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。
※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。
（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。
（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：
①投标人串通投标；
②投标人提供虚假材料；
③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；
⑤招标文件规定的其他不予退还情形；
⑥中标人有下列情形之一的：
a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；
b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。
※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。
10.10电子投标文件的提交
（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。
10.11电子投标文件的补充、修改或撤回
（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福建磐诚工程管理有限公司 。
（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。
※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。
10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：
（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
（2）不符合招标文件中规定的资格要求；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。
五、开标
11、开标
11.1 福建磐诚工程管理有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。
11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 福建磐诚工程管理有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。
11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。
11.4开标会应遵守下列规定：
（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。
（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。
（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。
※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 福建磐诚工程管理有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。
11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福建磐诚工程管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
11.6投标截止时间后撤销投标的处理
投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。
六、中标与政府采购合同
12、中标
12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。
12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。
12.3中标公告
（1）中标人确定之日起2个工作日内， 福建磐诚工程管理有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。
（2）中标公告的公告期限为1个工作日。
12.4中标通知书
（1）中标公告发布的同时， 福建磐诚工程管理有限公司 将向中标人发出中标通知书。
（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
13、政府采购合同
13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。
13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。
13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。
13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。
七、询问、质疑与投诉
14、询问
14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福建磐诚工程管理有限公司 提出询问， 福建磐诚工程管理有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
15、质疑
15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：
（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。
（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。
（3）质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；
②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建磐诚工程管理有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；
⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：
a.质疑人代表的身份证明材料：
a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。
a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。
b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：
b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；
b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；
b3依法应终止采购程序的证明材料；
b4应重新采购的证明材料；
b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；
b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
⑦提出质疑的日期。
※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。
15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：
（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。
（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。
15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。
15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。
16、投诉
16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。
16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：
17.1本国产品与非本国产品相关约定
17.1.1本国产品
（1）本国产品标准 本国产品应当符合以下条件： ①在中国境内生产。 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； d.简单的上漆、磨光和分装； e.其他不属于属性改变的情形。 ②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。 ③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。
（2）本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
17.1.2 非本国产品
17.1.2.1 进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：
（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。
（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。
（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。
（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。
17.1.2.2 其它非本国产品：指非进口产品且不符合本国产品标准的产品。
17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：
（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：
①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；
②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。
在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。
（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：
①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
②监狱企业视同小型、微型企业。
（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。
17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。
九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。
18.1指定媒体：详见招标文件第二章。
18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。
十、其他事项
19、其他事项：
19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。
19.2其他：详见招标文件第二章。
 


第四章 资格审查与评标
一、资格审查
1、开标结束后，由 福建磐诚工程管理有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。
1.1资格审查小组
资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建磐诚工程管理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建磐诚工程管理有限公司的工作人员。
1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。
1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：
（1）“投标函”；
（2）“投标人的资格及资信证明文件”
①一般资格证明文件：
采购包1：
	序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	2
	营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	3
	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	4
	依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	5
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	7
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	9
	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	10
	联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


※备注说明
①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。
②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。
④.其他资格证明文件：
采购包1：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	其他资格条件1
	投标人或联合体成员具备有效的三级及以上电力工程施工总承包资质或输变电工程专业承包三级及以上资质和施工企业安全生产许可证。（须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章。）

	其他资格条件2
	投标人或联合体成员拟担任本项目的项目负责人（即项目经理）须具备有效的不低于二级机电工程注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。


（3）投标保证金。
1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
	 明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金


采购包1：
资格审查不合格项：
	 情形
	 明细

	其他情形
	资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。


1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。
2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福建磐诚工程管理有限公司 统一对外发布。
3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 福建磐诚工程管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
二、评标
4、资格审查结束后，由 福建磐诚工程管理有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。
5、评标委员会
由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。
5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：
（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。
（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。
（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。
（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。
（5）评标应遵守下列评标纪律：
①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福建磐诚工程管理有限公司 统一对外发布。
②对 福建磐诚工程管理有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。
※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
6、评标程序
6.1评标前的准备工作
（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。
（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
6.2符合性审查
（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。
（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。
（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。
（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：
①项目一般情形：
采购包1：
	 序号
	 符合审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	情形1
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	2
	情形2
	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	3
	情形3
	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：
采购包1：
技术符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	（1）若投标人的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理；（2）招标文件 第五章 招标内容及要求中“二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）”若出现负偏离，按无效投标处理；（3）出现评标标准中规定的投标无效的情形；（4）出现招标文件中载明“投标无效”条款的规定；（5）技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则按无效投标处理。


商务符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	（1）出现招标文件中载明“投标无效”条款的规定；（2）商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则按无效投标处理；（3）招标文件 第五章 招标内容及要求中“三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）”，其全部条款内容均为“以“★”标示的内容”，即均为不允许负偏离的实质性要求。


价格符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	（1）投标人所投采购包投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价。（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。（3）违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。


6.3澄清有关问题
（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。
（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（4）关于细微偏差
①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。
②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）
①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。
②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：
a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。
b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。
③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。
6.4比较与评价
（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。
（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）
①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：
a.招标文件规定的方式：
无
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：
a.招标文件规定的方式：
无
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。
（3）漏（缺）项
①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。
②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。
6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。
6.6编写评标报告
（1）评标报告由评标委员会负责编写。
（2）评标报告应包括下列内容：
①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
②投标人名单和评标委员会成员名单；
③评标方法和标准；
④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；
⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。
6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。
6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：
（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；
（2）妨碍其他投标人的竞争行为；
（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。
6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：
（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；
（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。
※若废标，则本次采购活动结束， 福建磐诚工程管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
7、评标方法和标准
7.1评标方法：
采购包1：综合评分法
7.2评标标准
采购包1：综合评分法
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。
各项评审因素的设置如下：
价格项（F1×A1）满分为30.00分
报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。
价格扣除的规则如下：
	项目
	适用对象
	比例
	描述

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	投标人或者联合体均为小型、微型企业
	15.00%
	1、对小、微企业报价给予 15%的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。4、本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。注：每个产品须逐项填写。


优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下
	项目
	比例
	方法

	节能、环境标志产品
	10.00%
	1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品。②若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在报价时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。③投标人在报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件）。


其他：无
技术项（F2×A2）满分为55.00分
	项目
	分值
	是否
客观项
	描述

	1.技术和服务要求响应情况1
	14.50
	是
	[bookmark: OLE_LINK191][bookmark: OLE_LINK192]根据投标人对第五章《招标内容及要求》“二、技术和服务要求”采购包1的逐项响应情况，由评标委员会进行评分：完全满足招标文件要求的得14.5分，①标注“★”符号的内容为不允许偏离的实质性要求（共1项），任意一项负偏离按投标无效处理；②标注“▲”符号的内容（共10项），每负偏离一项扣1.45分，正偏离不加分。[注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，若投标人未提供或响应承诺与其佐证材料不一致的，评委将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）]。

	2.技术和服务要求响应情况2
	31.50
	是
	根据投标人对第五章《招标内容及要求》“二、技术和服务要求”采购包1的逐项响应情况，由评标委员会进行评分：完全满足招标文件要求的31.5分，除标注 “▲”“★”的要求外，其余参数（共210项）每负偏离一项扣0.15分，正偏离不加分。[注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，若投标人未提供或响应承诺与其佐证材料不一致的，评委将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）]。

	3. 项目实施方案
	3
	否
	根据投标人为本项目提供的项目实施进度情况（包括前期规划、实施顺序、进度划分、需招标人配合事项、后期注意事项等）等，由评标委员会进行评议并打分：①方案完整、合理、可行性强的得3分；②方案较为完整、较为合理、可行性较强的得2.7分；③方案阐述简单、与本项目存在较大偏差的得2.4分；④未提供不得分。

	4.设计方案
	3
	否
	根据投标人为本服务项目提供的充电站系统技术架构、整体设计方案等，由评标委员会进行评议并打分：①方案完整、合理、可行性强的得3分；②方案较为完整、较为合理、可行性较强的得2.7分；③方案阐述简单、与本项目存在较大偏差的得2.4分；④未提供不得分。

	5.应急解决方案
	3
	否
	根据投标人为本项目提供的应急解决方案（包括但不限于台风、暴雨等自然突发事件及生产施工中遇到工伤或其它突发事件的应对情况等），由评标委员会进行评议并打分：方案内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的得3分；方案较详细完整、内容基本符合项目情况的得2.7分；提供的方案不周全、内容简单、内容基本符合项目情况的得2.4分；未提供的不得分。


商务项（F3×A3）满分为15.00分
	项目
	分值
	是否
客观项
	描述

	1.综合实力1
	3
	是
	根据投标人针对本项目拟派出的其他技术人员具有二级及以上建造师（专业为机电工程或通信与广电工程）的得1.5分，同时具有中级及以上工程师的得3分，满分3.0分。【须提供有效证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任意一个月为其缴纳的社保证明材料的证明材料复印件并加盖公章，否则不得分，原件备查。】
备注：其他技术人员不得与项目负责人、技术负责人、特种作业人员重复。

	2、综合实力2
	3
	是
	为保障项目高质量、高效交付，投标人针对本项目拟派的特种作业人员具有国家行政单位颁发的高压或低压电工作业证的每提供一人的得0.6分，满分3.0分。【须提供有效证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任意一个月为其缴纳的社保证明材料的证明材料复印件并加盖公章，否则不得分，原件备查。】
备注：其他技术人员不得与项目负责人、技术负责人、特种作业人员重复。

	3、综合实力3
	3
	是
	投标人所投的充电设备具备产品保险保障，产品责任险累计赔偿限额≥2亿元的得3.0分；1.5亿元≤产品责任险累计赔偿限额＜2亿元的得2.0分；5000万元≤产品责任险累计赔偿限额＜1.5亿元的得1.0分；其余不得分。【须提供有效期内的产品责任险保单复印件，未提供或材料不清晰的不得分。】

	4、售后服务方案
	3
	否
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包含但不限于：运行维护计划、故障保障计划、维护响应计划等内容）进行评议：方案内容齐全无缺漏项、与采购需求相符，每个方案要点均有展开详细的阐述，对项目理解深刻、内容具有针对性，整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3.0分；方案内容齐全无缺漏项、与采购需求较为相符，每个方案要点均有展开阐述（但没有特别具体），对项目理解到位、部分内容具有针对性，整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理的，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.7分；方案内容无缺项但方案内容一般、简略且未展开详细阐述的得2.4分；方案内容有缺项或内容明显不适用于本项目需求或未提供方案不得分。

	5、业绩
	3
	是
	根据各投标人或所投充电产品制造商所提供自2023年1月至本次投标截止日期止（日期以验收报告为准）在国内所完成的类似充电桩项目的业绩情况由评委进行评分：每提供一项得1.5分，满分3分。【投标人应如实提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经招标人验收合格的相关证明文件复印件。未提供相关证明文件复印件的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分。合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。】


异常低价审查
	项目
	描述

	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目响应报价低于最高限价45%的，即淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目响应报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。


评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。
（3）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
8、其他规定
8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。
8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。
8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。
8.4其他：
无
 


第五章 招标内容及要求
一、项目概况（采购标的）
1.本项目名称：淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目。预算金额4385000元，最高控制价为4384661元。主要内容为利用集镇政府权属大楼屋面、梨树油茶加工厂屋面及可利用空地新建分布式光伏发电和新能源快速充电桩等。
2.投标人提供的所有产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为原装正品行货，包装标示完整。如包装不完整、标示不齐，修改、撕毁，进货渠道不明，质量不达标，采购人拒收，并由投标人承担违约责任。货物技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准。
3.本次采购项目的核心产品：采购包1：“欧式变电站”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4. 采购清单
	序号
	项 目 名 称
	项目特征描述
	单位
	工程量

	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk239603295]1
	太阳能板
	(1)规格:630Wp单晶硅组件
(2)容量:905.31kWp(直流侧)
(3)名称 :光伏组件
	块
	1330

	2
	光伏逆变器
	(1) 规格:150KW,名称 :组串式逆变器
(2) 最大输入电压1100v
(3) 额定输入电压785v
(4) 启动电压180v
(5) MPPT 电压范围160-1000v
(6) 最大输入电流42A/36A/42A/36A/42A/36A/42A/36A/42A/36A
(7) 最大输入短路电流10/50A
(8) MPPT 数量 / 最大输入组串路数10/20
(9) 额定电网输出电流160.4A
(10) 最大输出电流176.4A
(11) 功率因数> 0.99 (0.8 超前 ... 0.8 滞后 )
(12) 总电流谐波畸变率< 3%
(13) 最大效率98.7%
(14) 中国效率98.1%
	台
	2.000

	3
	光伏逆变器
	(1) 规格:80KW,名称 :组串式逆变器
(2) 最大输入电压1100v
(3) 额定输入电压600v
(4) 启动电压180v
(5) MPPT 电压范围160-1000v
(6) 最大输入电流42A/36A/42A/36A/42A/36A
(7) 最大输入短路电流6/50A
(8) MPPT 数量 / 最大输入组串路数6/12
(9) 额定电网输出电流121.6A
(10) 最大输出电流133.7A
(11) 功率因数> 0.99 (0.8 超前 ... 0.8 滞后 )
(12) 总电流谐波畸变率< 3%
(13) 最大效率98.7%
(14) 中国效率98.1%
	台
	1.000

	4
	光伏逆变器
	(1) 规格:60KW,名称 :组串式逆变器
(2) 推荐最大输入功率78KW
(3) 最大输入电压1100v
(4) 额定输入电压600v
(5) 启动电压180v
(6) MPPT 电压范围180-1000v
(7) 最大输入电流5*40A
(8) 最大输入短路电流5*50A
(9) MPPT 数量 / 最大输入组串路数5/10
(10) 额定电网输出电流91.2A
(11) 最大输出电流100.3A
(12) 功率因数> 0.99 (0.8 超前 ... 0.8 滞后 )
(13) 总电流谐波畸变率< 3%
(14) 最大效率98.6%
(15) 中国效率98.0%
	台
	1.000

	5
	光伏逆变器
	(1) 规格:50KW,名称 :组串式逆变器
(2) 推荐最大输入功率65KW
(3) 最大输入电压1100v
(4) 额定输入电压600v
(5) 启动电压180v
(6) MPPT 电压范围180-1000v
(7) 最大输入电流4*40A
(8) 最大输入短路电流4*50A
(9) MPPT 数量 / 最大输入组串路数4/8
(10) 额定电网输出电流76A
(11) 最大输出电流83.6A
(12) 功率因数> 0.99 (0.8 超前 ... 0.8 滞后 )
(13) 总电流谐波畸变率< 3%
(14) 最大效率98.6%
(15) 中国效率98.0%
	台
	1.000

	6
	光伏逆变器
	(1) 规格:40KW,名称 :组串式逆变器
(2)最大输入功率52KW
(3最大输入电压1100v
(4)额定输入电压600v
(5)启动电压180v
(6)MPPT 电压范围160-1000v
(7)最大输入电流40A/40A/20A/20A
(8)最大输入短路电流50A/50A/25A/25A
(9)MPPT 数量 / 最大输入组串路数4/(2+2+1+1)
(10)额定电网输出电流60.8A
(11)最大输出电流66.9A
(12)功率因数> 0.99 (0.8 超前 ... 0.8 滞后 )
(13)总电流谐波畸变率< 3%
(14)最大效率98.7%
(15)中国效率98.1%
	台
	2.000

	7
	光伏逆变器
	(1) 规格:36KW,名称 :组串式逆变器
(2) 最大输入功率47KW
(3) 最大输入电压1100v
(4) 额定输入电压600v
(5) 启动电压180v
(6) MPPT 电压范围180-1000v
(7) 最大输入电流40A/40A
(8) 最大输入短路电流50A/50A
(9) MPPT 数量 / 最大输入组串路数2/4
(10) 额定电网输出电流54.7A
(11) 最大输出电流60.2A
(12) 功率因数> 0.99 (0.8 超前 ... 0.8 滞后 )
(13) 总电流谐波畸变率< 3%
(14) 最大效率98.5%
(15) 中国效率98.0%
	台
	3.000

	8
	光伏逆变器
	（1）规格30KW,名称 :组串式逆变器
（2）最大输入功率30KW
（3）最大输入电压1100v，额定输入电压600v，启动电压180v
（4）MPPT 电压范围180-1000v，最大输入电流40A/32A，最大输入短路电流50A
（5）MPPT 数量 / 最大输入组串路数2/4，额定电网输出电流38.0A，最大输出电流41.8A
（6）功率因数> 0.99 (0.8 超前 ... 0.8 滞后 )
（7）总电流谐波畸变率< 3%
（8）最大效率98.5%。
	台
	2.000

	9
	低压开关柜(屏)
	(1)规格:336kW,800*600*1800mm
(2)名称:并网计量柜(336kW)
(3)型号:GGD型户外低压柜
	台
	1.000

	10
	低压开关柜(屏)
	(1)规:399kW,1000*600*1800mm
(2)名称:并网计量柜 
(3)型号:GGD型户外低压柜
	台
	1.000

	11
	机柜、机架
	(1)名称:四可通讯箱(多合一5G融合终端)
	台
	1.000

	12
	电力电缆 
	(1)型号:4*16mm2
(2)规格:ZRC-YJLHV22 
(3)材质:铝合金铠装阻燃电缆
(4)名称:C级阻燃电缆
(5)电压等级(kV):0.6/1kV
	m
	160.000

	13
	电力电缆
	(1)型号:ZRC-YJLHV22
(2)规格:3*25+1*16mm2 
(3)材质:铝合金铠装阻燃电缆
(4)名称:C级阻燃电缆
(5)电压等级(kV):0.6/1kV
	m
	400.000

	14
	电力电缆
	(1)型号:ZRC-YJLHV22 
(2)规格:3*35+1*16mm2
(3)材质:铝合金铠装阻燃电缆
(4)名称:C级阻燃电缆
(5)电压等级(kV):0.6/1kV
	m
	80.000

	15
	电力电缆
	(1)型号:ZRC-YJLHV22 
(2)规格:3*35+1*16mm2
(3)材质:铝合金铠装阻燃电缆
(4)名称:C级阻燃电缆
(5)电压等级(kV):0.6/1kV
	m
	160.000

	16
	电力电缆
	(1)型号:ZRC-YJLHV22 
(2)规格:3*70+1*35mm2
(3)材质:铝合金铠装阻燃电缆
(4)名称:C级阻燃电缆
(5)电压等级(kV):0.6/1kV
	m
	80.000

	17
	电力电缆

	1)型号:ZRC-YJLHV22 
(2)规格:3*150+1*70mm2
(3)材质:铝合金铠装阻燃电缆
(4)名称:C级阻燃电缆
(5)电压等级(kV):0.6/1kV
	m
	160.000

	18
	电力电缆
	(1)型号:ZRC-YJV22-
(2)规格:3*120+1*70mm2
(3)材质:铜芯，钢带铠装、C级阻燃
(4)名称:C级阻燃电力电缆
(5)电压等级(kV):0.6/1kV
	m
	12.000

	19
	电力电缆
	(1)型号:ZRC-YJV22-
(2)规格:3*240+1*120mm2
(3)材质:铜芯，钢带铠装、C级阻燃
(4)名称:C级阻燃电力电缆
(5)电压等级(kV):0.6/1kV
	m
	12.000

	20
	电力电缆
	1)型号:PV1-F-
(2)规格:1x4mm2(1800V)红线
(3)名称:光伏专用电缆
	m
	3000.000

	21
	电力电缆
	(1)型号:PV1-F-
(2)规格:1x4mm2(1800V)黑线
(3)名称:光伏专用电缆
	m
	3000.000

	22
	线缆头
	(1)名称:MC4光伏电缆公母接头
	个
	250.000

	23
	配管
	(1)材质:阻燃PE管
(2)规格:De32*3
(3)名称:配管
(4)接地要求:符合规范及设计要求
(5)配置形式:暗配
	m
	800.000

	24
	配线
	(1)规格:1*4mm2
(2)名称:黄绿接地线 
(3)型号:BVR
	m
	400.000

	25
	配线
	(1)规格:1*6mm2
(2)名称:黄绿接地线 
(3)型号:BVR
	m
	6.000

	26
	配线
	(1)规格:1*10mm2
(2)名称:黄绿接地线 
(3)型号:BVR
	m
	30.000

	27
	配线
	(1)规格:1*16mm2
(2)名称:黄绿接地线 
(3)型号:BVR
	m
	24.000

	28
	配线
	(1)规格:1*25mm2
(2)名称:黄绿接地线 
(3)型号:BVR
	m
	15.000

	29
	配线
	(1)规格:1*50mm2
(2)名称:黄绿接地线 
(3)型号:BVR
	m
	6.000

	30
	防火涂料
	(1)名称:有机防火泥
	kg
	30.000

	31
	防火堵洞
	(1)材质:ZHB-320×180×45
(2)名称:阻火包
	处
	100.000

	32
	灭火器
	灭火器安装手提式
	具/组
	28.000

	33
	欧式变电站
	变压器具体要求：
10kV变压器参数要求
(1)额定容量： ≥500kVA  
(2)高压额定电压：10000V±2*2.5%  3相       50HZ
(3)低压额定电压：400V            3相       50HZ
(4)短路阻抗：4.5%                
(5)无励磁调压：5级
(6)联结组标号：Dyn11
(7)冷却方式：ONAN (油浸自冷)
(8)绝缘耐热等级：A 级
(9)设备能效标准：使用的变压器须符合2级能效标准
10kV变压器设计要求
(1)电气及机械性能符合 GB 1094.5 的试验规定。
(2)波纹油箱的强度和密封性。波纹油箱膨胀系数不小于1.3倍，并在规定的工作条件、负荷条件下运行不有渗漏油现象。
(3)变压器安全保护装置满足GB/T 6451的要求。
(4)油温测量装置满足GB/T 6451的要求。
(5)变压器及其附件的技术条件满足GB/T 6451的要求：
(6)油箱顶部不存在积水情况。
(7)10kV全密封变压器采用真空注油，变压器密封试验满足GB/T 6451中的要求。变压器油箱机械强度试验满足GB/T 6451中的要求。
(8)变压器油。变压器油完全符合GB 2536和GB/T 7595所规定的全部要求。
(9)密封垫。采用抗老化、抗龟裂、抗紫外线制品，所有密封面密封良好，并有对密封垫防氧化老化措施，以利延长使用寿命。要求变压器阀门关闭时不出现渗漏油现象。
(10)器身结构及材质。
所有线圈材料采用铜线或铜箔，若采用漆包铜导线采用优质漆包铜导线。铁心材料选用优质高磁密取向冷轧硅钢片，叠铁心式铁心采用全斜接缝、无孔绑扎、槽钢式夹件结构。
器身不得悬空，紧固螺栓应有防止松动措施。
箱变结构及其它具体要求：
1.箱式变电站箱体底座为槽钢焊接而成，内框架为钢骨焊接结构。厚度为2mm 。箱体采用便于散热钢架结构。三室用挡板分开。
2.箱变材质选用彩钢板或铁板喷塑；箱体外壳能承受一定的机械力的作用；在起吊、运输、安装时不会变形和损坏。并有可靠的密封性能,门、窗和通风口设有壳体防尘、防小动物进入和防渗露措施。
3.高低压柜底部有封堵，防尘、防潮，变压器室和低压室设排风扇，排风扇的启动由温控器控制，排风扇要有防雨措施。
4.高压柜门设有手动紧急分闸按钮，进线隔离开关设有电气连锁，防止带负荷操作进线隔离开关。
5.变压器室门和高低压室门钉装统一制作的安全警示牌。
6.箱变内与基础地坑之间有安装及检修用的出入口，便于安装检修。
7.箱体上的所有的门向外开，开启角度不小于90°，并设有定位装置。门有缓冲的功能，并设有把手，暗闩和能防雨、防堵、防锈的暗锁。门的尺寸与所装用的设备尺寸相配合。
8.箱体和箱柜的内外表面平整、光洁且无锈蚀，涂层脱落和磕碰损伤，涂料层牢固均匀，无明显色差和反光。
9.各门有电气联系的照明设施，箱体内设凝露控制装置，以免内部元件发生凝露。
10.箱体基座和所有外露金属件均进行防锈处理，并喷涂耐久的防护层。
11.箱变中各间隔的专用铜接地导体相互联接,箱变内所有高，低压设备的非带电金属裸露部分均可靠接地,门和在正常运行条件下抽出部分的接地保证在打开或隔离位置时,仍可靠接地，箱变的地脚槽钢上有接地端子，并有明显不退色的接地符号标志。
	台
	1.000

	34
	电力电缆
	(1)型号:ZR-YJLV22
(2)规格:-8.7/15-3*50mm2 
(3)材质:铝芯
(4)名称:电缆
(5)电压等级(kV):10kV
	m
	80.000

	35
	热镀锌扁钢
	(1)规格:40*4
(2)材质:热镀锌扁钢
	m
	1500.000

	36
	桥架
	(1)材质:锌铝镁
(2)规格:100*50*1.5
(3)类型:槽式
(4)名称:桥架
	m
	200.000

	37
	桥架
	(1)材质:锌铝镁
(2)规格:100*100*1.5
(3)类型:槽式
(4)名称:桥架
	m
	1000.000

	38
	太阳能板
	(1)规格:630Wp单晶硅组件
(2)容量:97.65kWp(直流侧)
(3)名称 :光伏组件
	块
	155

	39
	光伏逆变器
	(1)规格:50KW
(2)名称 :组串式逆变器
	组
	2.000

	40
	低压开关柜(屏)
	(1)规格:75kW
(2)名称:并网计量箱
(3)型号:户外并网计量箱
	台
	1.000

	41
	电力电缆
	(1)型号:4*16mm2
(2)规格:ZRC-YJLHV22 
(3)材质:铝合金铠装阻燃电缆
(4)名称:C级阻燃电缆
(5)电压等级(kV):0.6/1kV
	m
	60.000

	42
	电力电缆
	(1)型号:ZRC-YJLHV22 
(2)规格:3*35+1*16mm2
(3)材质:铝合金铠装阻燃电缆
(4)名称:C级阻燃电缆
(5)电压等级(kV):0.6/1kV
	m
	60.000

	43
	电力电缆
	(1)型号:ZRC-YJV22-
(2)规格:3*35+1*16mm2
(3)材质:铜芯，钢带铠装、C级阻燃
(4)名称:C级阻燃电力电缆
(5)电压等级(kV):0.6/1kV
	m
	6.000

	44
	电力电缆
	(1)型号:PV1-F-
(2)规格:1x4mm2(1800V)红线
(3)名称:光伏专用电缆
	m
	300.000

	45
	电力电缆
	(1)型号:PV1-F-
(2)规格:1x4mm2(1800V)黑线
(3)名称:光伏专用电缆
	m
	300.000

	46
	线缆头
	(1)名称:MC4光伏电缆公母接头
	个
	40.000

	47
	配管
	(1)材质:阻燃PE管
(2)规格:De32*3
(3)名称:配管
(4)接地要求:符合规范及设计要求
(5)配置形式:暗配
	m
	60.000

	48
	配线
	(1)规格:1*4mm2
(2)名称:黄绿接地线 
(3)型号:BVR
	m
	60.000

	49
	配线
	(1)规格:1*6mm2
(2)名称:黄绿接地线 
(3)型号:BVR
	m
	3.000

	50
	配线
	(1)规格:1*10mm2
(2)名称:黄绿接地线 
(3)型号:BVR
	m
	6.000

	51
	配线
	(1)规格:1*16mm2
(2)名称:黄绿接地线 
(3)型号:BVR
	m
	3.000

	52
	配线
	(1)规格:1*25mm2
(2)名称:黄绿接地线 
(3)型号:BVR
	m
	3.000

	53
	防火涂料
	(1)名称:有机防火泥
	kg
	30.000

	54
	防火堵洞
	(1)材质:ZHB-320×180×45
(2)名称:阻火包
	处
	100.000

	55
	灭火器
	手提式
	具/组
	14.000

	56
	热镀锌扁钢
	
	m
	90.000

	57
	压榨机
	(1)类型:全自动数控液压榨油机
(2)规格、型号:30Mpa
	台
	3.000

	58
	电力电缆
	(1)型号:ZR-YJLV22
(2)规格:-8.7/15-3*50mm2 
(3)材质:铝芯
(4)名称:电缆
(5)电压等级(kV):10kV
	m
	60.000

	59
	独立基础
	(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(2)混凝土强度等级:C30，细石
	m3
	28.275

	60
	预埋铁件
	(1)钢材种类:钢板Q235B
(2)规格:底板-12x300x300，加劲板-10x90x200
	t
	6.392

	61
	化学螺栓
	(1)化学螺栓种类:化学锚栓
(2)规格:M16
	个
	1508.000

	62
	空腹钢柱
	(1)柱类型:空腹钢柱
(2)钢材品种、规格:口口120X120X3.0，Q235B，连接节点钢板等，热镀锌
(3)单根柱质量:3内以内
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	11.624

	63
	空腹钢柱
	(1)柱类型:空腹钢柱
(2)钢材品种、规格:口130X130X4.0，Q235B，连接节点钢板等，热镀锌
(3)单根柱质量:3内以内
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	3.718

	64
	钢梁
	(1)梁类型:焊接箱型钢梁
(2)钢材品种、规格:口100X100X2.5 Q235B，连接节点钢板等，热镀锌
(3)单根质量:1.5t以内
(4)螺栓种类:普通螺栓
(5)安装高度:详图纸
	t
	6.570

	65
	钢檩条
	（1)钢材品种、规格:口100X80X2.5，Q235B，连接节点钢板等，热镀锌
(2)构件类型:屋面檩条
(3)单根质量:0.3t以内
(4)安装高度:详图纸
(5)螺栓种类:普通螺栓
	t
	11.489

	66
	钢檩条
	(1)钢材品种、规格:口40X80X2.0  Q235B，连接节点钢板等，热镀锌
(2)构件类型:屋面檩条
(3)单根质量:0.3t以内
(4)安装高度:详图纸
(5)螺栓种类:普通螺栓
	t
	0.838

	67
	钢支撑、钢拉条
	1)钢材品种、规格:口80X60X2.0、口40X60X2.0，热镀锌
(2)构件类型:柱间支撑
(3)安装高度:详图纸
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	1.315

	68
	钢板天沟（M水槽）
	(1)钢材品种、规格:M水槽180*55mm，t1.0mm，铝合金型材
	m
	2021.683

	69
	钢板天沟（横向水槽）
	(1)钢材品种、规格:横向水槽80*20mm，t0.8mm，铝合金型材
	m
	656.860

	70
	塑料管
	1)连接形式:粘接
(2)安装部位:落水管
(3)介质:雨污水
(4)材质、规格:PVC-U排水管Φ110
	m
	103.698

	71
	屋面卷材防水
	(1)卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔)3mm厚
(2)防水层数:1层
	m2
	180.960

	
	第一栋
	
	
	

	72
	预埋铁件
	(1)挂钩、边压块/中压块等
(2)C-80-30/Z-80
	t
	0.044

	73
	钢梁
	(1)梁类型:斜梁/横梁
(2)钢材品种、规格:U41X52X2.5，U41X52X2.5，S350GD，锌镁铝275g/m2
(3)单根质量:1.5t以内
(4)螺栓种类:普通
(5)安装高度:详图纸
	t
	0.256

	
	第二栋
	
	
	

	74
	预埋铁件
	(1)挂钩、边压块/中压块等
(2)C-80-30/Z-80
	t
	0.099

	75
	钢梁
(1)梁类型:斜梁/横梁
(2)钢材品种、规格:U41X52X2.5，
	(1)梁类型:斜梁/横梁
(2)钢材品种、规格:U41X52X2.5，U41X52X2.5，U41X52X2.5，S350GD，锌镁铝275g/m2
(3)单根质量:1.5t以内
(4)螺栓种类:普通
(5)安装高度:详图纸
	t
	0.457

	
	第四栋
	
	
	

	76
	预埋铁件
	(1)挂钩、边压块/中压块等
(2)C-80-30/Z-80
	t
	0.099

	77
	钢梁
	(1)梁类型:斜梁/横梁
(2)钢材品种、规格:U41X52X2.5，U41X52X2.5，S350GD，锌镁铝275g/m2
(3)单根质量:1.5t以内
(4)螺栓种类:普通
(5)安装高度:详图纸
	t
	0.515

	
	第五栋
	
	
	

	78
	预埋铁件
	(1)挂钩、边压块/中压块等
(2)C-80-30/Z-80
	t
	0.170

	79
	钢梁
	(1)梁类型:斜梁/横梁
(2)钢材品种、规格:U41X52X2.5，U41X52X2.5，S350GD，锌镁铝275g/m2
(3)单根质量:1.5t以内
(4)螺栓种类:普通
(5)安装高度:详图纸
	t
	0.901

	80
	挖基坑土方
	(1)土壤类别:三类土
(2)挖土深度:2m以内
	m3
	86.240

	81
	回填方
	(1)密实度要求:符合设计及规范要求
(2)填方材料品种:符合设计及规范要求
(3)填方粒径要求:符合设计及规范要求
(4)填方来源、运距:原土
	m3
	55.800

	82
	余方弃置
	(1)废弃料品种:土方
(2)运距:3km
	m3
	22.102

	83
	垫层
	(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(2)混凝土强度等级:C15
	m3
	4.840

	84
	独立基础
	(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(2)混凝土强度等级:C25
	m3
	25.600

	85
	现浇构件钢筋
	(1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(HRB400Φ14)
	t
	0.647

	86
	现浇构件钢筋
	(1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(HRB400EΦ8)
	t
	0.097

	87
	现浇构件钢筋
	(1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(HRB400Φ18)
	t
	0.168

	88
	预埋铁件
	(1)钢材种类:柱脚锚栓
(2)规格:M36
	t
	0.631

	89
	预埋铁件
	(1)钢材种类:钢板Q235B
(2)规格:-460X25X600，-226X16X230，-140X10X175，-90X10X120，-80X20X80等
	t
	0.763

	90
	钢结构基底灌浆
	(1)部位:柱底
(2)灌浆料种类:C40微膨胀细石混凝土二次浇筑
	m3
	0.382

	91
	独立基础
	(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(2)混凝土强度等级:C20
(3)C20素混凝土外包
	m3
	3.420

	92
	实腹钢柱
	(1)柱类型:焊接H型
(2)钢材品种、规格:H300x150x6.5x9及连接板，Q235B，热镀锌
(3)单根柱质量:3t以内
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	2.846

	93
	钢梁
	(1)梁类型:焊接H型钢
(2)钢材品种、规格:H300x150x6.5x9，连接板等，Q235B，热镀锌
(3)单根质量:1.5t以内
(4)螺栓种类:普通螺栓
(5)安装高度:8m
	t
	2.550

	94
	钢檩条
	(1)钢材品种、规格:C180X70X20X2.0及连接板，Q235B，热镀锌
(2)构件类型:屋面C型檩条
(3)单根质量:0.3t以内
(4)安装高度:8m
(5)螺栓种类:普通螺栓
	t
	1.509

	95
	钢支撑、钢拉条
	(1)钢材品种、规格:Φ32x2.5钢管，Q235B，热镀锌
(2)构件类型:屋面撑杆
(3)安装高度:8m
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	0.035

	96
	钢支撑、钢拉条
	(1)钢材品种、规格:Φ12圆钢，Q235B，热镀锌
(2)构件类型:屋面撑杆
(3)安装高度:8m
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	0.020

	97
	钢支撑、钢拉条
	(1)钢材品种、规格:Φ12圆钢，Q235B，热镀锌
(2)构件类型:屋面拉条/斜拉条
(3)安装高度:8m
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	0.165

	98
	钢支撑、钢拉条
	(1)钢材品种、规格:L50x5 角钢，Q235B，热镀锌
(2)构件类型:屋面隅撑
(3)安装高度:8m
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	0.197

	99
	钢支撑、钢拉条
	(1)钢材品种、规格:Φ140x4钢管，Q235B，热镀锌
(2)构件类型:屋面刚性系杆
(3)安装高度:8m
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	0.797

	100
	钢支撑、钢拉条
	(1)钢材品种、规格:Φ20圆钢，Q235B，热镀锌
(2)构件类型:屋面水平支撑
(3)安装高度:8m
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	0.178

	101
	高强螺栓
(1)材料品种:花篮螺栓
(2)材料规格:M20
	
(1)材料品种:花篮螺栓
(2)材料规格:M20
	套
	24.000

	102
	钢支撑、钢拉条
	(1)钢材品种、规格:Φ140x4钢管，Q235B，热镀锌
(2)构件类型:柱间支撑
(3)安装高度:详图纸
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	0.494

	103
	钢支撑、钢拉条
	(1)钢材品种、规格:Φ22，Q235B，热镀锌
(2)构件类型:柱间支撑
(3)安装高度:详图纸
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	0.291

	104
	高强螺栓
	(1)材料品种:高强螺栓
(2)材料规格:M28
	套
	80.000

	105
	高强螺栓
	(1)材料品种:高强螺栓
(2)材料规格:M24
	套
	40.000

	106
	钢板天沟（M水槽）
	(1)钢材品种、规格:M水槽180*55mm，t1.0mm，铝合金型材
	m
	114.066

	107
	钢板天沟（横向水槽）
	(1)钢材品种、规格:横向水槽80*20mm，t0.8mm，铝合金型材
	m
	191.960

	108
	塑料管
	(1)连接形式:粘接
(2)安装部位:落水管
(3)介质:雨污水
(4)材质、规格:PVC-U排水管Φ110
	m
	80.000

	109
	挖基坑土方
	(1)土壤类别:三类土
(2)挖土深度:2m以内
	m3
	191.664

	110
	回填方
	(1)密实度要求:符合设计及规范要求
(2)填方材料品种:符合设计及规范要求
(3)填方粒径要求:符合设计及规范要求
(4)填方来源、运距:原土
	m3
	106.640

	111
	余方弃置
	(1)废弃料品种:土方
(2)运距:3km
	m3
	69.089

	112
	垫层
	(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(2)混凝土强度等级:C15
	m3
	11.664

	113
	独立基础
	1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(2)混凝土强度等级:C25
	m3
	73.360

	114
	现浇构件钢筋
	(1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(HRB400EΦ10)
	t
	0.304

	115
	现浇构件钢筋
	(1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(HRB400Φ16)
	t
	2.291

	116
	现浇构件钢筋
	(1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(HRB400Φ18)
	t
	0.335

	117
	预埋铁件
	(1)钢材种类:柱脚锚栓
(2)规格:M36
	t
	1.009

	118
	预埋铁件
	(1)钢材种类:钢板Q235B
(2)规格:-500X25X800，-90X10X120，-140X10X175，-226X16X230，-80X20X80等
	t
	1.610

	119
	钢结构基底灌浆
	(1)部位:柱底
(2)灌浆料种类:C40微膨胀细石混凝土二次浇筑
	m3
	0.768

	120
	独立基础
	(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(2)混凝土强度等级:C20
(3)C20素混凝土外包
	m3
	7.040

	121
	实腹钢柱
	(1)柱类型:焊接H型
(2)钢材品种、规格:H582x300x12x17及连接板，Q235B，热镀锌
(3)单根柱质量:3t以内
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	31.606

	122
	钢梁
	(1)梁类型:焊接H型钢
(2)钢材品种、规格:H582x300x12x17，连接板等，Q235B，热镀锌
(3)单根质量:1.5t以内
(4)螺栓种类:普通螺栓
(5)安装高度:15m
	t
	29.248

	123
	钢檩条
	(1)钢材品种、规格:C200X70X20X2.5及连接板，Q235B，热镀锌
(2)构件类型:屋面C型檩条
(3)单根质量:0.3t以内
(4)安装高度:15m
(5)螺栓种类:普通螺栓
	t
	7.105

	124
	钢支撑、钢拉条
	(1)钢材品种、规格:Φ32x2.5钢管，Q235B，热镀锌
(2)构件类型:屋面撑杆
(3)安装高度:8m
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	0.061

	125
	钢支撑、钢拉条
	(1)钢材品种、规格:Φ12圆钢，Q235B，热镀锌
(2)构件类型:屋面撑杆
(3)安装高度:8m
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	0.034

	126
	钢支撑、钢拉条
	(1)钢材品种、规格:Φ12圆钢，Q235B，热镀锌
(2)构件类型:屋面拉条/斜拉条
(3)安装高度:8m
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	0.277

	127
	钢支撑、钢拉条
	(1)钢材品种、规格:L50x5 角钢，Q235B，热镀锌
(2)构件类型:屋面隅撑
(3)安装高度:8m
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	0.516

	128
	钢支撑、钢拉条
	(1)钢材品种、规格:Φ140x4钢管，Q235B，热镀锌
(2)构件类型:屋面刚性系杆
(3)安装高度:8m
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	2.740

	129
	钢支撑、钢拉条
	(1)钢材品种、规格:Φ20圆钢，Q235B，热镀锌
(2)构件类型:屋面水平支撑
(3)安装高度:8m
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	0.601

	130
	高强螺栓
	(1)材料品种:花篮螺栓
(2)材料规格:M20
	套
	60.000

	131
	钢支撑、钢拉条
	(1)钢材品种、规格:Φ140x4钢管，Q235B，热镀锌
(2)构件类型:柱间支撑
(3)安装高度:详图纸
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	2.104

	132
	钢支撑、钢拉条
	(1)钢材品种、规格:Φ22，Q235B，热镀锌
(2)构件类型:柱间支撑
(3)安装高度:详图纸
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	0.806

	133
	高强螺栓
	(1)材料品种:高强螺栓
(2)材料规格:M28
	套
	128.000

	134
	高强螺栓
	(1)材料品种:高强螺栓
(2)材料规格:M24
	套
	64.000

	135
	钢板天沟（M水槽）
	(1)钢材品种、规格:M水槽180*55mm，t1.0mm，铝合金型材
	m
	690.336

	136
	钢板天沟（横向水槽）
	(1)钢材品种、规格:横向水槽80*20mm，t0.8mm，铝合金型材
	m
	235.176

	137
	塑料管
	(1)连接形式:粘接
(2)安装部位:落水管
(3)介质:雨污水
(4)材质、规格:PVC-U排水管Φ110
	m
	240.000

	138
	门窗拆除
	(1)构件名称:原有木门M1527
(2)材质:木质
(3)门窗面积:4.05m2
	樘
	2.000

	139
	门窗拆除
	(1)构件名称:原有木门M1021
(2)材质:木质
(3)门窗面积:2.1m2
	樘
	4.000

	140
	门窗拆除
	(1)构件名称:原有木窗C1518
(2)材质:木质
(3)门窗面积:2.7m2
	樘
	14.000

	141
	门窗拆除
	(1)构件名称:原有木窗C1018
(2)材质:木质
(3)门窗面积:1.8m2
	樘
	6.000

	142
	门窗拆除
	(1)构件名称:原有木窗C0718
(2)材质:木质
(3)门窗面积:1.26m2
	樘
	8.000

	143
	余方弃置
	(1)废弃料品种:拆除垃圾
(2)运距:3km
	m3
	9.022

	
	装修工程
	
	
	

	144
	金属（塑钢）门
	(1)门框、扇材质:普通铝合金型材
(2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃8mm厚
(3)含五金配件
	m2
	16.500

	145
	金属（塑钢、断桥）窗
	(1)框、扇材质:普通铝合金型材
(2)玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃
(3)含五金配件
(4)推拉窗
	m2
	58.680

	146
	原有瓷砖墙面清洗
	(1)原有瓷砖墙面清洗
	m2
	420.000

	147
	抹灰面油漆涂料
	(1)部位:原有护栏
(2)腻子种类、遍数:粉刷腻子粉1道
(3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆2道
	m2
	36.530

	148
	抹灰面油漆涂料
	(1)部位:原有窗台
(2)腻子种类、遍数:粉刷腻子粉1道
(3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆2道
	m2
	68.000

	149
	独立基础
	(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制
(2)混凝土强度等级:C30，细石
	m3
	3.600

	150
	预埋铁件
	(1)钢材种类:钢板Q235B
(2)规格:底板-12x300x300，加劲板-10x90x200
	t
	0.814

	151
	化学螺栓
	(1)化学螺栓种类:化学锚栓
(2)规格:M16
	个
	192.000

	152
	空腹钢柱
	(1)柱类型:空腹钢柱
(2)钢材品种、规格:口120X120X3.0，Q235B，连接节点钢板等，热镀锌
(3)单根柱质量:3内以内
(4)螺栓种类:普通螺栓
	t
	2.058

	153
	钢梁
	(1)梁类型:焊接箱型钢梁
(2)钢材品种、规格:口100X100X2.5 Q235B，连接节点钢板等，热镀锌
(3)单根质量:1.5t以内
(4)螺栓种类:普通螺栓
(5)安装高度:详图纸
	t
	1.128

	154
	钢檩条
	(1)钢材品种、规格:口40X80X2.0，Q235B，连接节点钢板等，热镀锌
(2)构件类型:屋面檩条
(3)单根质量:0.3t以内
(4)安装高度:详图纸
(5)螺栓种类:普通螺栓
	t
	1.903

	155
	型材屋面
	(1)型材品种、规格:1.0厚铝瓦
	m2
	81.746

	156
	钢板天沟（M水槽）
	(1)钢材品种、规格:M水槽180*55mm，t1.0mm，铝合金型材
	m
	378.788

	157
	钢板天沟（横向水槽）
	(1)钢材品种、规格:横向水槽80*20mm，t0.8mm，铝合金型材
	m
	153.222

	158
	塑料管
	(1)连接形式:粘接
(2)安装部位:落水管
(3)介质:雨污水
(4)材质、规格:PVC-U排水管Φ110
	m
	8.798

	159
	屋面卷材防水
	(1)卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔)3mm厚
(2)防水层数:1层
	m2
	34.560

	160
	高压成套配电柜
	(1)规格:AC10kV,630A,环保气体,二进二出
(2)名称:一二次融合成套环网箱
(3)型号:变压器双杆支持架,SPJ14-3000,Q355,槽钢[14×3000,方垫片-5×50×50
(4)基础型钢形式、规格:C20混凝土垫层，100mm；C30混凝土混凝土底板，200mm
(5)种类:变压器台架,[14,3000mm
	台
	1.000

	161
	电力电缆头
	(1)规格:3×70
(2)名称:电力电缆终端头
(3)安装部位:户内终端
(4)电压等级(kV):10kV电缆终端
(5)材质、类型:冷缩,铜
	个
	1.000

	162
	电力电缆头
	(1)规格:3×70
(2)名称:电力电缆终端头
(3)安装部位:户外终端
(4)电压等级(kV):10kV电缆终端
(5)材质、类型:冷缩,铜
	个
	1.000

	163
	接地极
	(1)材质:镀锌
(2)规格:∠50×5,2500mm
(3)名称:接地铁,角钢
(4)土质:普通土
	根/块
	4.000

	164
	接地母线
	(1)材质:热镀锌
(2)规格:-50*5
(3)名称:水平接地体
	m
	24.000

	165
	电力电缆
	(1)型号:YJV,
(2)规格:70,3,22,ZC,无阻水
(3)材质:铜芯
(4)名称:电力电缆
(5)电压等级(kV):AC10kV
	m
	45.000

	166
	电缆试验
	(1)名称:特殊项目测试与性能验收试验
(2)电压等级(kV):电缆故障点测试
	次/根/点
	1.000

	167
	欧式变电站
	变压器具体要求：
1.10kV变压器参数要求
(1)额定容量： ≥630kVA  
(2)高压额定电压：10000V±2*2.5%  3相       50HZ
(3)低压额定电压：400V            3相       50HZ
(4)短路阻抗：4.5%                
(5)无励磁调压：5级
(6)联结组标号：Dyn11
(7)冷却方式：ONAN (油浸自冷)
(8)绝缘耐热等级：A 级
(9)设备能效标准：使用的变压器须符合2级能效标准
2.10kV变压器设计要求
(1)电气及机械性能符合 GB 1094.5 的试验规定。
(2)波纹油箱的强度和密封性。波纹油箱膨胀系数不小于1.3倍，并在规定的工作条件、负荷条件下运行不有渗漏油现象。
(3)变压器安全保护装置满足GB/T 6451的要求。
(4)油温测量装置满足GB/T 6451的要求。
(5)变压器及其附件的技术条件满足GB/T 6451的要求：
(6)油箱顶部不存在积水情况。
(7)10kV全密封变压器采用真空注油，变压器密封试验满足GB/T 6451中的要求。变压器油箱机械强度试验满足GB/T 6451中的要求。
(8)变压器油。变压器油完全符合GB 2536和GB/T 7595所规定的全部要求。
(9)密封垫。采用抗老化、抗龟裂、抗紫外线制品，所有密封面密封良好，并有对密封垫防氧化老化措施，以利延长使用寿命。要求变压器阀门关闭时不出现渗漏油现象。
(10)器身结构及材质。
所有线圈材料采用铜线或铜箔，若采用漆包铜导线采用优质漆包铜导线。铁心材料选用优质高磁密取向冷轧硅钢片，叠铁心式铁心采用全斜接缝、无孔绑扎、槽钢式夹件结构。
器身不得悬空，紧固螺栓应有防止松动措施。
3.箱变结构及其它具体要求：
（1）箱式变电站箱体底座为槽钢焊接而成，内框架为钢骨焊接结构。厚度为2mm 。箱体采用便于散热钢架结构。三室用挡板分开。
（2）箱变材质选用彩钢板或铁板喷塑；箱体外壳能承受一定的机械力的作用；在起吊、运输、安装时不会变形和损坏。并有可靠的密封性能,门、窗和通风口设有壳体防尘、防小动物进入和防渗露措施。
（3）高低压柜底部有封堵，防尘、防潮，变压器室和低压室设排风扇，排风扇的启动由温控器控制，排风扇要有防雨措施。
（4）高压柜门设有手动紧急分闸按钮，进线隔离开关设有电气连锁，防止带负荷操作进线隔离开关。
（5）变压器室门和高低压室门钉装统一制作的安全警示牌。
（6）箱变内与基础地坑之间有安装及检修用的出入口，便于安装检修。
（7）箱体上的所有的门向外开，开启角度不小于90°，并设有定位装置。门有缓冲的功能，并设有把手，暗闩和能防雨、防堵、防锈的暗锁。门的尺寸与所装用的设备尺寸相配合。
（8）箱体和箱柜的内外表面平整、光洁且无锈蚀，涂层脱落和磕碰损伤，涂料层牢固均匀，无明显色差和反光。
（9）各门有电气联系的照明设施，箱体内设凝露控制装置，以免内部元件发生凝露。
（10）箱体基座和所有外露金属件均进行防锈处理，并喷涂耐久的防护层。
（11）箱变中各间隔的专用铜接地导体相互联接,箱变内所有高，低压设备的非带电金属裸露部分均可靠接地,门和在正常运行条件下抽出部分的接地保证在打开或隔离位置时,仍可靠接地，箱变的地脚槽钢上有接地端子，并有明显不退色的接地符号标志。
(12)基础规格、浇筑材质:C20混凝土垫层100mm，C30混凝土底板200mm
(13)组合型成套箱式变电站系统调试
	台
	1.000

	168
	一体式直流充电机
	(1)直流充电机
(2)额定功率160kW
(3)充电枪线长度：≥5m
(4)输出电压：50-1000V
(5)充电枪数量：2
(6)输出电流范围：0-250A
(7)安装方式：落地式。
（8）内部整体采用分仓设计，主机柜模块散热风道和控制电路部分分离，减少风道带来的灰尘、湿气等对控制电路的不利影响。设备外壳具备防腐蚀保护，满足一级保护功能。
（9）印刷线路板、接插件、充电模块、辅源等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，关键器件充电模块、辅源采用全灌胶工艺满
（10）具备主动防护能力，防护功能项数不小于50项
11. 故障录波、设备告警管理、历史数据管理，出现疑似故障特征或实际发生故障时，记录故障前后电池、充电机等关键信息，满足GB/T27930-2023标准下73项必选报文，用户故障分析，可自动记录故障前100条报文。
（12）满足设备出现需要整机断电重启工况时可通过平台实现 CCU 远程重启，避免维护人员去现场下电重启。
	台
	3.000

	169
	充电运营管理平台
	1、手机APP应用软件，应用是在iOS App Store和主流Android应用市场中正式发布的，且具有以下功能；
(1)  支持支付宝支付、微信支付等主流支付功能；
(2)  支持充电站位置查询与导航；
(3)  充电终端充电状态查询；
(4)  支持充电历史记录查询；
(5)  支持电站及充电终端收藏；
(6)  支持账户余额查询与充电过程监控；
2、提供的充电运营管理平台具备多品牌充电桩接入能力，实现统一管理，已对接≥80家充电充电桩品牌。
3、充电运营管理平台具备灵活可靠的充电运营能力。
 （1）平台支持不少于15种充电方式。
 （2）平台支持不少于45种促销活动方式。
4、充电操作、运行管理平台，所需的操作系统、数据库等需正版。
	套
	1.000

	170
	配管
	(1)材质:PVC套管 
(2)规格:φ50
	m
	100.000

	171
	控制电缆
	(1)型号:ZRKVVP2-22-0.5
(2)规格:4×4
(3)名称:低压电缆
	m
	300.000

	172
	工厂灯
	(1)名称:LED节能泛光灯
(2)安装形式:雨棚内顶部横梁靠电缆沟侧,采用不锈钢管卡焊接方式,遇纵向横梁龙骨处穿孔敷设
	套
	2.000

	173
	配电箱
	(1)名称:成套配电箱 
(2)安装方式:悬挂嵌入式2.5m半周长
	台
	1.000

	174
	接地极
	(1)材质:镀锌
(2)规格:∠50×5,2500mm
(3)名称:接地铁,角钢
(4)土质:普通土
	根/块
	6.000

	175
	接地母线
	(1)材质:热镀锌
(2)规格:-50*5
(3)名称:水平接地体
	m
	95.000

	176
	防火涂料
	(1)材质:防火堵泥
(2)名称:防火堵料
	kg
	45.000

	177
	箱式变围栏
	(1)箱式变围栏
	套
	1.000

	178
	充电桩标准化
	(1)（三角竖式广告牌、服务标识牌、站点铭牌、灯箱、设备名牌）
	项
	1.000

	179
	电力电缆 
	(1)型号:YJV，ZC,22,普通
(2)规格:150/95,4+1芯,
(3)材质:铜
(4)名称:低压电力电缆
	m
	100.000

	180
	电力电缆 
	(1)型号:YJV，ZC,22,普通
(2)规格:16/10,4+1芯,
(3)材质:铜
(4)名称:低压电力电缆
	m
	77.000

	181
	电力电缆头
	(1)规格:4×150+1×95
(2)名称:终端,热缩,铜
(3)安装部位:户内
(4)电压等级(kV):1kV电缆终端
	个
	4.000

	182
	电力电缆头
	(1)规格:4×16+1×10
(2)名称:终端,热缩,铜
(3)安装部位:户内
(4)电压等级(kV):1kV电缆终端
	个
	4.000

	183
	二次搬运
	(1)电缆接线端子电缆接线端子，铜镀锡，10mm2 ，单孔
(2)电缆接线端子电缆接线端子，铜镀锡，16mm2 ，单孔
(3)电缆接线端子电缆接线端子，铜镀锡，50mm2 ，双孔
(4)电缆接线端子电缆接线端子，铜镀锡，95mm2 ，双孔
	项
	1.000

	184
	箱变标准化配置
	(1)箱变标准化配置
(2)见箱变标准化配置表
	套
	1.000

	185
	监控材料
	1、2台400万全结构化球机，1台4K文搜型硬盘录像机（含6T硬盘1个）.
2、400万全结构化球机：
（1）视频图像分辨率不低于2688×1520；外壳防护能力不低于IP66， 支持在-30 °C~65 °C范围内正常工作。
（2）最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；
（3） 内置GPU芯片；摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；采用基于transformer架构的大模型算法，内置1颗算力为10TOPS的NPU芯片；
（4） 摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm；
（5）设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°；
（6）支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（类型包括行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析。
（7） 设备可对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物
（8）设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
(9) 设备具有 VR 全景拼接功能，拼接图像具有柱状全景图和鱼眼全景图 2 种模式，生成柱状全景图分辨率为 8192×2436，鱼眼全景图分辨率为3446×3446（须提供开标截止前具有 CNAS或 CMA 标识的国家部级权威机构授权机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
(10) 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置
(11) 设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外作用距离：可识别距离设备200m处的人体轮廓
(12) 具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
3、4K文搜型硬盘录像机;
(1)具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）
(2)支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。
（3）设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。
（4） 文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；
（5） 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；
（6） 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索；
（7）支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天；
（8）设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等；
（9） 可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像
(10) 支持16个人脸库，库容5万张人脸图片；支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别
(11) 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；
(12） 支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能；
（13） 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；
（14） 支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。
（15） 接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。
	套
	1.000

	环网柜基础

	186
	挖沟槽土方
	(1)土壤类别:三类土
(2)挖土深度:2m以内
	m3
	31.025

	187
	回填方
	(1)密实度要求:满足设计及规范要求
(2)填方材料品种:三类土
(3)填方粒径要求:满足设计及规范要求
(4)填方来源、运距:原土回填、根据现场实际情况自行考虑
	m3
	23.545

	188
	余方弃置
	(1)废弃料品种:三类土
(2)运距:运距3000m以内
	m3
	7.480

	189
	回填方
	(1)密实度要求:满足设计及规范要求
(2)填方材料品种:卵石
(3)填方粒径要求:满足设计及规范要求
(4)填方来源、运距:自购、根据现场实际情况自行考虑
	m3
	0.081

	190
	实心砖墙
	(1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖、240×115×53mm
(2)墙体类型、砌筑高度:设备基础、1.25m
(3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆、M5(42.5)
	m3
	2.971

	191
	墙面一般抹灰
	(1)墙体类型:砖墙
(2)界面剂类型:无
(3)底层厚度、砂浆配合比:无
(4)面层厚度、砂浆配合比:15mm、1:2.5现拌抹灰砂浆
(5)装饰面材料种类:无
(6)分格缝宽度、材料种类:无
	m2
	25.480

	192
	压顶
	(1)断面尺寸:600×400mm+240×300mm
(2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送
(3)混凝土强度等级:C30
	m3
	1.366

	193
	预埋铁件
	(1)钢材种类:槽钢、圆钢筋
(2)规格:[10槽钢、HPB300Φ8
(3)铁件尺寸:[10槽钢、HPB300Φ8
	t
	0.094

	194
	现浇构件钢筋
	(1)钢筋种类、规格:HPB300、Φ8mm
	t
	0.045

	195
	现浇构件钢筋
	(1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ16mm
	t
	0.145

	196
	块料墙面
	(1)墙体类型:混凝土
(2)安装方式:6mm、1:2现拌抹灰砂浆
(3)面层材料品种、规格、颜色:瓷质面砖、100×100mm
(4)缝宽、嵌缝材料种类:干水泥擦缝
(5)防护材料种类:无
(6)磨光、酸洗、打蜡要求:无
	m2
	2.868

	197
	混凝土井
	(1)电缆井设置(井盖安装(套) 混凝土盖、座)
	座
	2.000

	198
	拆除路面
	(1)材质:混凝土路面
(2)厚度:15cm
	m2
	10.400

	199
	余方弃置
	(1)废弃料品种:垃圾外运
(2)运距:暂按3km
	m3
	10.400

	200
	挖沟槽土方
	(1)土壤类别:三类土
(2)挖土深度:2m以内
	m3
	16.730

	201
	回填方
	(1)密实度要求:符合规范及设计要求
(2)填方材料品种:三类
(3)填方粒径要求:符合规范及设计要求
(4)填方来源、运距:原土
	m3
	6.821

	202
	回填方
	(1)密实度要求:符合规范及设计要求
(2)填方材料品种:中粗砂回填
(3)填方粒径要求:符合规范及设计要求
(4)填方来源、运距:外购
	m3
	4.070

	203
	余方弃置
	(1)废弃料品种:三类土
(2)运距:运距3000m以内
	m3
	7.473

	204
	垫层
	(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土
(2)混凝土强度等级:C20混凝土垫层
	m3
	1.040

	205
	电缆保护管
	(1)材质:MPP
(2)规格:φ150,公称壁厚17mm
(3)名称:电缆保护管 
(4)敷设方式:8根,2排×4列
	m
	64.000

	206
	塑料管
	1)材质、规格:MPP排水管 φ110
	m
	18.000

	207
	警示（示踪）带铺设
	(1)规格:200mm宽
	m
	8.000

	208
	水泥混凝土
	(1)掺和料:混凝土
(2)厚度:15Cm
(3)混凝土强度等级:C25
(4)嵌缝材料:无
	m2
	10.400

	电缆沟

	209
	电缆沟、地沟、明暗沟
	(1)土壤类别:三类土
(2)沟截面净空尺寸:600*600、800*800
(3)垫层材料种类、厚度:C20混凝土垫层，200mm
(4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土
(5)混凝土强度等级:C20
(6)防护材料种类:内壁及底板面用1:2防水砂浆(掺5%防水剂)粉刷20厚。
(7)电缆沟
	m
	19.400

	210
	沟盖板、井盖板、井圈
	(1)单件体积:0.5*0.95*0.04
(2)混凝土强度等级:C30细石砼
	m3
	0.974

	211
	电缆沟钢支架
	(1)钢材品种、规格:镀锌角钢L50*5
	t
	0.033

	212
	接地极
	(1)规格:∠50×5,2500mm
(2)材质:角钢,镀锌
(3)名称:接地铁
	根
	10.000

	213
	接地母线
	(1)规格:-50*5
(2)材质:接地扁铁
	m
	113.000

	10kV箱式变电站基础

	214
	拆除路面
	(1)材质:混凝土路面
(2)厚度:15cm
	m2
	38.080

	215
	余方弃置
	(1)废弃料品种:垃圾外运
(2)运距:暂按3km
	m3
	7.616

	216
	挖基坑土方
	(1)土壤类别:三类土
(2)挖土深度:2m以内
	m3
	39.192

	217
	砌筑井
	(1)混凝土强度等级:C30混凝土底板 、C25混凝土过梁、C15砼垫层、C30混凝土井圈 
(2)砂浆强度等级、配合比:20mm厚内侧壁1:2.5水泥砂浆抹面
(3)盖板材质、规格:球墨铸铁井盖井座、700*500mm
(4)垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层、100厚
(5)砌筑材料品种、规格、强度等级:240×115×53、烧结煤矸石普通砖(6)井盖、井箅安装(安全防坠网)
(7)设备支架制作安装
(8)基础槽钢制作、安装
(9)Φ6圆钢、HRB400Φ12螺纹钢筋
(10)铝合金百叶窗、内设钢丝网
(11)承插式混凝土管 管径300mm
	座
	1.000

	218
	回填方
	(1)密实度要求:符合设计及规范要求
(2)填方材料品种:三类土
(3)填方粒径要求:符合设计及规范要求
	m3
	8.546

	219
	余方弃置
	(1)废弃料品种:三类土
(2)运距:运距3000m以内
	m3
	29.369

	220
	设备基础
	(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土
(2)混凝土强度等级:C15
(3)灌浆材料及其强度等级:混凝方钢管立柱基础
	m3
	3.720

	221
	接地极
	(1)规格:∠50×5,2500mm
(2)材质:角钢,镀锌
(3)名称:接地铁
	根
	4.000

	222
	接地母线
	(1)规格:-50*5
(2)材质:接地扁铁
(3)名称:户外接地母线
	m
	7.000

	充电桩基础
	座
	3.000

	223
	预埋铁件
	(1)钢材种类:铁件、螺栓(预埋铁件安装)
	t
	0.054

	224
	金属面油漆
	(1)构件名称:预埋铁件
(2)腻子种类、遍数:无
(3)防护材料种类:无
(4)油漆品种、遍数:防锈漆二遍、调和漆二遍
	m2
	45.000

	砖混直通电缆井
	座
	2.000

	225
	砌筑井
	(1)2.0×1.3×1.4 砖混直通电缆井 
(2)混凝土强度等级:C25混凝土底板 、C25混凝土过梁、C20砼垫层
(3)砂浆强度等级、配合比:20mm厚内外侧壁1:2.5水泥砂浆抹面
(4)盖板材质、规格:道路用防水防盗井盖,成套设施(三盖)
(5)垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层、100mm厚
(6)砌筑材料品种、规格、强度等级:240×115×53、烧结煤矸石普通砖
(7)井盖、井圈材质及规格:钢筋混凝土C25井盖
(8)井盖、井箅安装(安全防坠网)
(9)设备支架制作安装
(10)承插式混凝土管 管径300mm
(11)HRB400Φ12螺纹钢筋
	座
	2.000



二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
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本规范按有关标准、规范或准则、本规范附件规定的合同设备，包括投标方向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则、本规范附件的要求。
表1所列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。
表1  投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准
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	标  准  名  称

	GB/T 18487.1-2015
	电动车辆传导充电系统 第1部分：通用要求

	GB/T 18487.1-2023
	电动车辆传导充电系统 第1部分：通用要求

	GB/T 18487.2-2017
	电动汽车传导充电系统　第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求

	GB/T 27930-2023
	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议

	GB/T 20234.1-2023
	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求

	GB/T 20234.3-2023
	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口

	GB/T 20234.4-2023
	电动汽车传导充电用连接装置 第4部分大功率直流充电接口

	NB/T 33001-2018
	电动汽车非车载传导式充电机技术条件

	NB/T 33008.1-2018
	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机

	JJG 1149-2022
	电动汽车非车载充电机(试行)

	GB/T 2423.1-2008
	电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验A：低温

	GB/T 2423.2-2008
	电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验B：高温

	GB/T 2423.3-2006
	电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

	GB/T 2423.4-2008
	电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验Db：交变湿热（12h+12h循环）

	GB/T 2423.17-2024
	环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾

	GB/T 2423.55-2023
	环境试验 第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验

	GB/T 4208-2017
	外壳防护等级（IP代码）

	GB/T 4797.5-2017
	环境条件分类 自然环境条件 降水和风

	GB/T 13384-2008
	机电产品包装通用技术条件

	GB/T 13422-2013
	半导体电力变流器 电气试验方法

	GB 17625.1-2016
	电磁兼容限值　波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A）

	GB/Z 17625.6-2016
	电磁兼容限值对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制

	GB/T 17626.2-2018
	电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

	GB/T 17626.3-2016
	电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验

	GB/T 17626.4-2018
	电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

	GB/T 17626.5-2019
	电磁兼容　试验和测量技术　浪涌(冲击)抗扰度试验

	GB/T 17626.11-2023
	电磁兼容 试验和测量技术 第11部分：对每相输入电流小于或等于16 A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

	GB/T 19826-2014
	电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求

	GB/T 29317-2012
	电动汽车充换电设施术语

	GB/T 29316-2012
	电动汽车充换电设施电能质量技术要求

	GB/T 33708-2017
	静止式直流电能表

	Q/GDW 1825-2013
	直流电能表技术规范

	JJG 842-2017
	电子式直流电能表检定规程

	GB/T 29318-2012
	电动汽车非车载充电机电能计量

	Q/GDW 1354-2013
	智能电能表功能规范

	Q/GDW 1364-2013
	单相智能电能表技术规范

	JJG 1069-2011
	直流分流器检定规程

	DL/T 645-2007
	多功能电能表通信协议

	GB/T 50966-2024
	电动汽车充电站设计标准

	GB/T 51313-2018
	电动汽车分散充电设施工程技术标准

	GB/T 34658-2017
	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试

	GB/T 34657-2017
	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1 部分：供电设备


（二）主要设备技术参数要求
	序号
	项目名称
	技术参数

	
	
	

	1
	光伏逆变器
	(1) 规格:150KW,名称 :组串式逆变器
(2) 最大输入电压1100v
(3) 额定输入电压785v
(4) 启动电压180v
(5) MPPT 电压范围160-1000v
(6) 最大输入电流42A/36A/42A/36A/42A/36A/42A/36A/42A/36A
(7) 最大输入短路电流10/50A
(8) MPPT 数量 / 最大输入组串路数10/20
(9) 额定电网输出电流160.4A
(10) 最大输出电流176.4A
(11) 功率因数> 0.99 (0.8 超前 ... 0.8 滞后 )
(12) 总电流谐波畸变率< 3%
(13) 最大效率98.7%
(14) 中国效率98.1%
注：评审项1-14

	2
	光伏逆变器
	(1) 规格:80KW,名称 :组串式逆变器
(2) 最大输入电压1100v
(3) 额定输入电压600v
(4) 启动电压180v
(5) MPPT 电压范围160-1000v
(6) 最大输入电流42A/36A/42A/36A/42A/36A
(7) 最大输入短路电流6/50A
(8) MPPT 数量 / 最大输入组串路数6/12
(9) 额定电网输出电流121.6A
(10) 最大输出电流133.7A
(11) 功率因数> 0.99 (0.8 超前 ... 0.8 滞后 )
(12) 总电流谐波畸变率< 3%
(13) 最大效率98.7%
(14) 中国效率98.1%
注：评审项15-28

	3
	光伏逆变器
	(1) 规格:60KW,名称 :组串式逆变器
(2) 推荐最大输入功率78KW
(3) 最大输入电压1100v
(4) 额定输入电压600v
(5) 启动电压180v
(6) MPPT 电压范围180-1000v
(7) 最大输入电流5*40A
(8) 最大输入短路电流5*50A
(9) MPPT 数量 / 最大输入组串路数5/10
(10) 额定电网输出电流91.2A
(11) 最大输出电流100.3A
(12) 功率因数> 0.99 (0.8 超前 ... 0.8 滞后 )
(13) 总电流谐波畸变率< 3%
(14) 最大效率98.6%
(15) 中国效率98.0%
注：评审项29-43

	4
	光伏逆变器
	(1) 规格:50KW,名称 :组串式逆变器
(2) 推荐最大输入功率65KW
(3) 最大输入电压1100v
(4) 额定输入电压600v
(5) 启动电压180v
(6) MPPT 电压范围180-1000v
(7) 最大输入电流4*40A
(8) 最大输入短路电流4*50A
(9) MPPT 数量 / 最大输入组串路数4/8
(10) 额定电网输出电流76A
(11) 最大输出电流83.6A
(12) 功率因数> 0.99 (0.8 超前 ... 0.8 滞后 )
(13) 总电流谐波畸变率< 3%
(14) 最大效率98.6%
(15) 中国效率98.0%
注：评审项44-58

	5
	光伏逆变器
	(1)规格:40KW,名称 :组串式逆变器
(2)最大输入功率52KW
(3最大输入电压1100v
(4)额定输入电压600v
(5)启动电压180v
(6)MPPT 电压范围160-1000v
(7)最大输入电流40A/40A/20A/20A
(8)最大输入短路电流50A/50A/25A/25A
(9)MPPT 数量 / 最大输入组串路数4/(2+2+1+1)
(10)额定电网输出电流60.8A
(11)最大输出电流66.9A
(12)功率因数> 0.99 (0.8 超前 ... 0.8 滞后 )
(13)总电流谐波畸变率< 3%
(14)最大效率98.7%
(15)中国效率98.1%
注：评审项59-73

	6
	光伏逆变器
	(1) 规格:36KW,名称 :组串式逆变器
(2) 最大输入功率47KW
(3) 最大输入电压1100v
(4) 额定输入电压600v
(5) 启动电压180v
(6) MPPT 电压范围180-1000v
(7) 最大输入电流40A/40A
(8) 最大输入短路电流50A/50A
(9) MPPT 数量 / 最大输入组串路数2/4
(10) 额定电网输出电流54.7A
(11) 最大输出电流60.2A
(12) 功率因数> 0.99 (0.8 超前 ... 0.8 滞后 )
(13) 总电流谐波畸变率< 3%
(14) 最大效率98.5%
(15) 中国效率98.0%
注：评审项74-88

	7
	光伏逆变器
	（1）规格30KW,名称 :组串式逆变器
（2）最大输入功率30KW
（3）最大输入电压1100v，额定输入电压600v，启动电压180v
（4）MPPT 电压范围180-1000v，最大输入电流40A/32A，最大输入短路电流50A
（5）MPPT 数量 / 最大输入组串路数2/4，额定电网输出电流38.0A，最大输出电流41.8A
（6）功率因数> 0.99 (0.8 超前 ... 0.8 滞后 )
（7）总电流谐波畸变率< 3%
（8）最大效率98.5%。
注：评审项89-96

	8
	低压开关柜(屏)
	(1) 规格:336kW,
(2) [bookmark: OLE_LINK190][bookmark: OLE_LINK189]柜体尺寸：≥800*600*1800mm
(3)名称:并网计量柜(336kW)
(4)采用GGD固定式框架结构，户外定制柜
注：评审项97-100

	9
	低压开关柜(屏)
	(1) 规格:399kW,
(2) 柜体尺寸：≥1000*600*1800mm
(3)名称:并网计量柜 
(4) 采用GGD固定式框架结构，户外定制柜
注：评审项101-104

	10
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]欧式变电站（核心产品）
	变压器具体要求：
1.10kV变压器参数要求
(1)额定容量： 500kVA  
(2)高压额定电压：10000V±2*2.5%  3相       50HZ
(3)低压额定电压：400V            3相       50HZ
(4)短路阻抗：4.5%                
(5)无励磁调压：5级
(6)联结组标号：Dyn11
(7)冷却方式：ONAN (油浸自冷)
(8)绝缘耐热等级：A 级
(9)设备能效标准：使用的变压器须符合2级能效标准
2.10kV变压器设计要求
(1)电气及机械性能符合 GB 1094.5 的试验规定。
(2)波纹油箱的强度和密封性。波纹油箱膨胀系数不小于1.3倍，并在规定的工作条件、负荷条件下运行不有渗漏油现象。
(3)变压器安全保护装置满足GB/T 6451的要求。
(4)油温测量装置满足GB/T 6451的要求。
(5)变压器及其附件的技术条件满足GB/T 6451的要求：
(6)油箱顶部不存在积水情况。
(7)10kV全密封变压器采用真空注油，变压器密封试验满足GB/T 6451中的要求。变压器油箱机械强度试验满足GB/T 6451中的要求。
(8)变压器油。变压器油完全符合GB 2536和GB/T 7595所规定的全部要求。
(9)密封垫。采用抗老化、抗龟裂、抗紫外线制品，所有密封面密封良好，并有对密封垫防氧化老化措施，以利延长使用寿命。要求变压器阀门关闭时不出现渗漏油现象。
(10)器身结构及材质。
3.所有线圈材料采用铜线或铜箔，若采用漆包铜导线采用优质漆包铜导线。铁心材料选用优质高磁密取向冷轧硅钢片，叠铁心式铁心采用全斜接缝、无孔绑扎、槽钢式夹件结构。
4.器身不得悬空，紧固螺栓应有防止松动措施。
5.箱变结构及其它具体要求：
（1）箱式变电站箱体底座为槽钢焊接而成，内框架为钢骨焊接结构。厚度为2mm 。箱体采用便于散热钢架结构。三室用挡板分开。
（2）箱变材质选用彩钢板或铁板喷塑；箱体外壳能承受一定的机械力的作用；在起吊、运输、安装时不会变形和损坏。并有可靠的密封性能,门、窗和通风口设有壳体防尘、防小动物进入和防渗露措施。
（3）高低压柜底部有封堵，防尘、防潮，变压器室和低压室设排风扇，排风扇的启动由温控器控制，排风扇要有防雨措施。
（4）高压柜门设有手动紧急分闸按钮，进线隔离开关设有电气连锁，防止带负荷操作进线隔离开关。
（5）变压器室门和高低压室门钉装统一制作的安全警示牌。
（6）箱变内与基础地坑之间有安装及检修用的出入口，便于安装检修。
（7）箱体上的所有的门向外开，开启角度不小于90°，并设有定位装置。门有缓冲的功能，并设有把手，暗闩和能防雨、防堵、防锈的暗锁。门的尺寸与所装用的设备尺寸相配合。
（8）箱体和箱柜的内外表面平整、光洁且无锈蚀，涂层脱落和磕碰损伤，涂料层牢固均匀，无明显色差和反光。
（9）各门有电气联系的照明设施，箱体内设凝露控制装置，以免内部元件发生凝露。
（10）箱体基座和所有外露金属件均进行防锈处理，并喷涂耐久的防护层。
（11）箱变中各间隔的专用铜接地导体相互联接,箱变内所有高，低压设备的非带电金属裸露部分均可靠接地,门和在正常运行条件下抽出部分的接地保证在打开或隔离位置时,仍可靠接地，箱变的地脚槽钢上有接地端子，并有明显不退色的接地符号标志。
注：评审项105-136

	11
	欧式变电站
	变压器具体要求：
1.10kV变压器参数要求
(1)额定容量： ≥630kVA  
(2)高压额定电压：10000V±2*2.5%  3相       50HZ
(3)低压额定电压：400V            3相       50HZ
(4)短路阻抗：4.5%                
(5)无励磁调压：5级
(6)联结组标号：Dyn11
(7)冷却方式：ONAN (油浸自冷)
(8)绝缘耐热等级：A 级
(9)设备能效标准：使用的变压器须符合2级能效标准
2.10kV变压器设计要求
(1)电气及机械性能符合 GB 1094.5 的试验规定。
(2)波纹油箱的强度和密封性。波纹油箱膨胀系数不小于1.3倍，并在规定的工作条件、负荷条件下运行不有渗漏油现象。
(3)变压器安全保护装置满足GB/T 6451的要求。
(4)油温测量装置满足GB/T 6451的要求。
(5)变压器及其附件的技术条件满足GB/T 6451的要求：
(6)油箱顶部不存在积水情况。
(7)10kV全密封变压器采用真空注油，变压器密封试验满足GB/T 6451中的要求。变压器油箱机械强度试验满足GB/T 6451中的要求。
(8)变压器油。变压器油完全符合GB 2536和GB/T 7595所规定的全部要求。
(9)密封垫。采用抗老化、抗龟裂、抗紫外线制品，所有密封面密封良好，并有对密封垫防氧化老化措施，以利延长使用寿命。要求变压器阀门关闭时不出现渗漏油现象。
(10)器身结构及材质。
3.所有线圈材料采用铜线或铜箔，若采用漆包铜导线采用优质漆包铜导线。铁心材料选用优质高磁密取向冷轧硅钢片，叠铁心式铁心采用全斜接缝、无孔绑扎、槽钢式夹件结构。
4.器身不得悬空，紧固螺栓应有防止松动措施。
5.箱变结构及其它具体要求：
（1）箱式变电站箱体底座为槽钢焊接而成，内框架为钢骨焊接结构。厚度为2mm 。箱体采用便于散热钢架结构。三室用挡板分开。
（2）箱变材质选用彩钢板或铁板喷塑；箱体外壳能承受一定的机械力的作用；在起吊、运输、安装时不会变形和损坏。并有可靠的密封性能,门、窗和通风口设有壳体防尘、防小动物进入和防渗露措施。
（3）高低压柜底部有封堵，防尘、防潮，变压器室和低压室设排风扇，排风扇的启动由温控器控制，排风扇要有防雨措施。
（4）高压柜门设有手动紧急分闸按钮，进线隔离开关设有电气连锁，防止带负荷操作进线隔离开关。
（5）变压器室门和高低压室门钉装统一制作的安全警示牌。
（6）箱变内与基础地坑之间有安装及检修用的出入口，便于安装检修。
（7）箱体上的所有的门向外开，开启角度不小于90°，并设有定位装置。门有缓冲的功能，并设有把手，暗闩和能防雨、防堵、防锈的暗锁。门的尺寸与所装用的设备尺寸相配合。
（8）箱体和箱柜的内外表面平整、光洁且无锈蚀，涂层脱落和磕碰损伤，涂料层牢固均匀，无明显色差和反光。
（9）各门有电气联系的照明设施，箱体内设凝露控制装置，以免内部元件发生凝露。
（10）箱体基座和所有外露金属件均进行防锈处理，并喷涂耐久的防护层。
（11）箱变中各间隔的专用铜接地导体相互联接,箱变内所有高，低压设备的非带电金属裸露部分均可靠接地,门和在正常运行条件下抽出部分的接地保证在打开或隔离位置时,仍可靠接地，箱变的地脚槽钢上有接地端子，并有明显不退色的接地符号标志。
(12)基础规格、浇筑材质:C20混凝土垫层100mm，C30混凝土底板200mm
(13)组合型成套箱式变电站系统调试
注：评审项137-170

	12
	一体式直流充电机
	1.直流充电桩
2.额定功率160kW
3.充电枪线长度：≥5m
4.输出电压：50-1000V
5.充电枪数量：≥2个
6.输出电流范围：0-250A
7.安装方式：落地式。
▲8.内部整体采用分仓设计，主机柜模块散热风道和控制电路部分分离，减少风道带来的灰尘、湿气等对控制电路的不利影响。设备外壳具备防腐蚀保护，满足一级保护功能。（需提供第三方检验机构(至少具备CNAS资质)出具的针对一体式直流充电机(160kW或以上任一种)的有效检验报告复印件，否则不得分）。
▲9印刷线路板、接插件、充电模块、辅源等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，关键器件充电模块、辅源采用全灌胶工艺满（需提供第三方检验机构(至少具备CNAS资质)出具的针对一体式直流充电机(160kW或以上任一种)的有效检验报告复印件，否则不得分。）
▲10.具备主动防护能力，防护功能项数不小于50项（需提供第三方检验机构(至少具备CNAS资质)出具的针对一体式直流充电机(160kW或以上任一种)的有效检验报告复印件，否则不得分）
▲11.故障录波、设备告警管理、历史数据管理，出现疑似故障特征或实际发生故障时，记录故障前后电池、充电机等关键信息，满足GB/T27930-2023标准下73项必选报文，用户故障分析，可自动记录故障前100条报文。（满足GB/T27930-2023标准下73项必选报文，用户故障分析，可自动记录故障前100条报文，满足得2分）
▲12.满足设备出现需要整机断电重启工况时可通过平台实现 CCU 远程重启，避免维护人员去现场下电重启。（注：需提供第三方检验机构(至少具备CNAS资质)出具的针对一体式直流充电机(160kW或以上任一种)的有效检验报告复印件，否则不得分。）
注：评审项170-182

	11
	充电运营管理平台
	1.手机APP应用软件，应用是在iOS App Store和主流Android应用市场中正式发布的，且具有以下功能；
  （1）支持支付宝支付、微信支付等主流支付功能；
  （2）支持充电站位置查询与导航；
  （3）充电终端充电状态查询；
  （4）支持充电历史记录查询；
  （5）支持电站及充电终端收藏；
  （6）支持账户余额查询与充电过程监控；
须同时提供以上功能截图，未提供齐全或未提供的本项不得分。
2.提供的充电运营管理平台具备多品牌充电桩接入能力，实现统一管理，已对接≥80家充电充电桩品牌。（注：需提供第三方检验机构(至少具备CNAS资质)出具的针对一体式直流充电机(160kW或以上任一种)的有效检验报告复印件，否则不得分。）
▲3.充电运营管理平台具备灵活可靠的充电运营能力。
  （1）平台支持不少于15种充电方式。
  （2）平台支持不少于45种促销活动方式。
（提供由第三方专业权威机构出具的测试报告（至少具备CNAS认证标识），不提供不得分）。
 4.充电操作、运行管理平台，所需的操作系统、数据库等需正版。
注：评审项183+191
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	监控材料
	1.2台400万全结构化球机，1台4K文搜型硬盘录像机（含6T硬盘1个）.
2.400万全结构化球机：
（1）视频图像分辨率不低于2688×1520；外壳防护能力不低于IP66， 支持在-30 °C~65 °C范围内正常工作。
（2）最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；
（3） 内置GPU芯片；摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；采用基于transformer架构的大模型算法，内置1颗算力为10TOPS的NPU芯片；
（4） 摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm；
（5）设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°；
▲（6）支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（类型包括行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析。须提供具有资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证，同时需提供国家认监委统一查询系统http://cma.cnca.cn/cma/login中检测机构检测能力认证范围包含GB/T30147-2013、GB/T15211-2013、GA/T1154．4-2018检测许可项的截图，否则对应项按不满足（负偏离）处理。
（7） 设备可对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物
▲（8）设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。须提供具有资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证，同时需提供国家认监委统一查询系统http://cma.cnca.cn/cma/login中检测机构检测能力认证范围包含GB/T30147-2013、GB/T15211-2013、GA/T1154．4-2018检测许可项的截图，否则对应项按不满足（负偏离）处理。
(9) 设备具有 VR 全景拼接功能，拼接图像具有柱状全景图和鱼眼全景图 2 种模式，生成柱状全景图分辨率为 8192×2436，鱼眼全景图分辨率为3446×3446（须提供具有资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证，同时需提供国家认监委统一查询系统http://cma.cnca.cn/cma/login中检测机构检测能力认证范围包含GB/T30147-2013、GB/T15211-2013、GA/T1154．4-2018检测许可项的截图，否则对应项按不满足（负偏离）处理。）
(10) 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置.须提供具有资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证，同时需提供国家认监委统一查询系统http://cma.cnca.cn/cma/login中检测机构检测能力认证范围包含GB/T30147-2013、GB/T15211-2013、GA/T1154．4-2018检测许可项的截图，否则对应项按不满足（负偏离）处理。
(11) 设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外作用距离：可识别距离设备200m处的人体轮廓
(12) 具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
3.4K文搜型硬盘录像机;
(1)具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口；
（2）具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）
▲(3)支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。须提供具有资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证，同时需提供国家认监委统一查询系统http://cma.cnca.cn/cma/login中检测机构检测能力认证范围包含GB/T30147-2013、GB/T15211-2013、GA/T1154．4-2018检测许可项的截图，否则对应项按不满足（负偏离）处理。
▲（4）设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。须提供具有资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证，同时需提供国家认监委统一查询系统http://cma.cnca.cn/cma/login中检测机构检测能力认证范围包含GB/T30147-2013、GB/T15211-2013、GA/T1154．4-2018检测许可项的截图，否则对应项按不满足（负偏离）处理。
（5） 文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；须提供具有资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证，同时需提供国家认监委统一查询系统http://cma.cnca.cn/cma/login中检测机构检测能力认证范围包含GB/T30147-2013、GB/T15211-2013、GA/T1154．4-2018检测许可项的截图，否则对应项按不满足（负偏离）处理。
（6） 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；
（7） 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索；
（8）支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天；
（9）设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等；
（10） 可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像
(11) 支持16个人脸库，库容5万张人脸图片；支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别
(12) 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；
(13） 支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能；
（14） 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；
（15） 支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。
（16） 接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。
注：评审项192-220



三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
采购包1：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起60日历日内完成交货、安装并交付使用。
投标人应特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期成交供货商单方承担。

	2
	★
	交货地点
	具体地址按采购人指定地点交付。

	3
	★
	交货条件
	符合国家行业标准的有关规定。按招标文件要求完成所有产品的安装调试，验收合格并交付采购人投入使用。若因成交供应商原因造成未能按照合同约定时间交付使用的，应按照合同有关条款支付相应违约金。

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：按招标文件、成交供应商投标文件、合同等要求进行验收，验收合格并交付采购人投入使用。

	6
	★
	合同支付方式
	1、 预付款：1、合同签订后，成交供应商向采购人提交支付申请材料之日起30个日历天内，采购人向成交供应商支付合同总价30%；
2、 进度款：设备进场、主体施工完成后成交供应商向采购人提交申请申请材料之日起30个日历天内支付至合同总价的80%；
3、 竣工款：项目通过验收且验收合格、资料归档完成移交，在第三方结算审核后，成交供应商向采购人提交申请材料之日起30个日历天内，采购人向成交供应商支付至结算总价（经第三方审定）的100%；
4、质保金：在支付竣工款前由成交供应商支付结算总价（经第三方审定）的3%至采购人指定账号作为质量保证金，待质保期满无质量问题且无售后问题后无息退还。
备注：因财政集中支付延误时间不计算在内，成交供应商提交付款单据延迟或缺失的，采购人有权相应顺延付款期限。

	7
	★
	履约保证金
	缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的10%
缴纳方式：银行转账
说明：1.履约保证金必须在签订合同前以银行公对公转账的方式提交采购人（若成交供应商为中小微企业，则缴纳合同金额的5%）。2. 如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权按照本合同的约定从履约保证金进行相应扣除。成交供应商应在采购人扣除履约保证金之日起10个工作日内，及时补充扣除部分金额。3.该履约保证金在验收合格且全容量并网后，且成交供应商向采购人提交退还履约保证金申请报告及收据后30个工作日内无息退还。成交供应商如不能在规定时间内完成相应要求，采购人有权没收其履约保证金并终止合同。


其他商务要求
★8. 报价要求
8.1本项目采用固定单价合同，按工程量清单的方式报价，投标报价含货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所发生的一切费用，包括但不限于原有设施的拆除、货物供应、运输、安装调试及相应辅材、电表、施工过程中的场所修复等、保险费、采购保管、货物检验检测、售后服务、税费、管理费、招标代理服务费及伴随服务等费用。所有报价均应已包含国家规定的所有税费。投标人应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用。
8.2报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。
8.3投标人对本项目只能有一个报价，采购人不接受有选择的报价。
8.4本次招标为整体招标，投标人必须对招标项目的所有内容及服务进行完整报价响应。拆分报价或不完整响应的将视为无效投标。
9、质量保证
9.1成交供应商应保证所供货物所涉及公司制造生产、原包装、全新未使用过的产品，与投标文件承诺一致，并完全符合或高于招标文件要求的质量、规格和技术性能。
9.2成交供应商应保证所供货物没有因成交供应商的行为或疏忽而产生材料或工艺上的缺陷，并保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有令采购人满意的性能。在货物最终交付验收后不少于招标文件规定或成交供应商承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本条款约定的保证有效。
9.3如果成交供应商所供货物质量与招标文件不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由成交供应商承担。若以上原因导致或引起采购人损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由成交供应商承担。
9.4在质量保证期内所发现的缺陷，采购人应尽快通知成交供应商。成交供应商收到故障通知后应在48小时内完成免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
9.5成交供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取包括聘请第三方维修等必要的补救措施，但其风险和费用将由成交供应商承担，采购人根据招标文件规定对成交供应商行使的其他权利不受影响。
10、售后服务要求
10.1质保期  验收合格后，本项目质保期壹年（货物厂家、国家另有规定的，以时间较长者为准）。在质保期内，中标人必须提供原生产厂商的故障检查、维修及维护等服务，所有硬件服务及配件全部免费(人为因素及不可抗因素除外)；投标人需在投标文件中列出维保人员名字、联系电话、证书复印件等。
10.2中标人应提供原产商质量保证和售后服务。在质量保证期内设备发生故障，中标人应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标人提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、设备软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。
10.3中标人负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，安装人员需持证上岗，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。
10.4货到后，中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。
10.5中标人能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应及反馈和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。
11、验收
11.1货物运至采购人指定地点后，由双方指派人员按照本合同规定对货物进行验收，中标人应提供交货清单等文件供采购人审查，采购人将按合同清单仅对货物进行品目、规格、品牌、数量、外观等的检查。
11.2收货后3个工作日内双方进行到货验收工作。如验收合格，采购人应及时履行验收手续，双方签署货物到货验收签收单；如验收不合格，采购人应以书面形式通知中标人原因，中标人收到通知后2个工作日内提供解决方案。
11.3在验收工作中，如发现货物数量不足或有质量、技术等问题，中标人应按照采购人要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
11.4涉及设备安装调试的，中标人负责在采购人配合下完成所供设备安装调试并保证与用户原有设备兼容，有关技术问题由中标人和制造商协同解决。安装调试后，双方签署设备安装调试验收报告。
11.5合同项下货物生产期间，采购人有权派工作人员到生产厂进行监造、现场抽样和出厂前验核。此次验核不代表采购人对货物的最终验收。期间相关费用，包括技术交流和技术材料费等由中标人负担
11.6采购人有权组织对货物进行随机抽样，并对抽样的货物进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由中标人承担。如检测指标不合格，采购人有权拒收货物，按有关条款对中标人进行处理，中标人应无条件的对拒收货物进行更换，并承担相关损失和赔偿。
11.7采购人认为必要时，对大型或者复杂的货物采购项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料，相关费用由中标人承担
11.8验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、中标人承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准，且应充分满足采购人使用要求。
11.9如验收过程中始终达不到本招标文件及合同条款、行业规定的验收标准，无法投入使用，采购人有权要求中标人重新按更换设备，直至验收合格；如更换设备后，在30日内无法验收合格投入使用，采购人有权解除合同，并要求进行赔偿，赔偿合同总价款5%的赔偿金。
11.10技术资料要求
成交供应商应提供的技术资料（含全套中文安装、操作和维护使用说明书，对参数中涉及的软件功能永久更新，其费用应包括在合同总价内）：
11.10.1产品技术说明书；
11.10.2安装手册（含所需的软件安装序列号、光盘）；
11.10.3操作手册；
11.10.4维修手册（含设备线路图）；
11.10.5出厂明细表（装箱单）；
11.10.6出厂检验报告、质量认证书和合格证书（一式两份，一份原件，一份副件）；
11.10.7本项目合同中规定的其他资料。
12、安装调试
12.1成交供应商在设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。成交供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。设备安装前要求出具产品合格证，经业主、中标方确认同意后方可安装。
12.2成交供应商应向需求单位提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，需求单位有权要求退货，因此造成的一切损失由成交供应商承担。
12.3成交供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由需求单位进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，成交供应商应无条件及时更换设备并不得以任何原因拖延。
12.4需求单位根据招标文件、成交供应商的投标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。需求单位有权委托中国具权威资质机构对设备技术性能进行测试。因成交供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，需求单位有权因此终止合同的执行，成交供应商将自行承担所有经济损失。
13、违约责任
13.1因成交供应商原因未能按照本合同要求交付合格的货物或提供相关服务的违约责任。
13.1.1对于货物被证实存在缺陷（包括潜在的缺陷）或者不符合合同要求的，或原材料、技术标准、尺寸等存在质量问题，在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，采购人有权要求退货、退货重新制作、新货替换。成交供应商应按照采购人意见，用以下一种或几种方式结合解决：
13.1.1.1退货：采购人将货物退回成交供应商，成交供应商将合同总价款全额还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用（包括但不限于资金占用费、拆卸费、搬运费、运输费等采购人因退货产生的损失和费用）。
13.1.1.2退货重新制作：采购人将货物退回成交供应商，成交供应商按照技术标准要求重新制作，并承担由此发生的一切损失和费用（包括但不限于拆卸费、搬运费、运输费等采购人因退货重新制作产生的损失和费用），且相应延长重新制作货物的质量保证期。
13.1.1.3新货替换：成交供应商自费以满足技术标准要求的货物替换存在缺陷的产品，承担采购人蒙受的全部损失和费用（包括但不限于拆卸费、搬运费、运输费等采购人因新货替换产生的损失和费用），并承担由此引发的一切风险，且相应延长所换货物的质量保证期。
成交供应商如有违约，除按上述约定采取措施外，成交供应商向采购人支付合同总价款5%的违约金，采购人有权选择要求成交供应商直接支付违约金或由采购人直接在合同价总款中予以扣除。
13.1.2如果成交供应商未在48小时内或采购人同意的期限内，按照上述任何一种方式采取补救措施，采购人有权解除合同，并要求成交供应商退回采购人已支付的货款、以全部履约保证金作为违约金，并视损失情况根据《中华人民共和国民法典》有关规定追究其相关责任，赔偿采购人的全部损失。
13.1.3成交供应商未能按合同要求提供服务或被证实未提供应当承担的服务的，采购人有权要求限期整改。成交供应商无合理理由不进行整改的视为成交供应商根本违约。
13.2成交供应商未按照本合同规定的时间交货和提供服务的违约责任。
13.2.1在履行合同过程中，如果成交供应商遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知采购人。采购人在收到成交供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延迟交货时间或延期提供服务，如采购人同意延期，成交供应商不需要支付违约金。如采购人不同意延期，成交供应商仍应当按照约定的时间完成交货义务。
13.2.2除双方另有约定外，如果成交供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求成交供应商支付误期赔偿费，或从合同货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。赔偿费按每周迟交货物价格或未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直到交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价格的百分之十（10%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。
13.2.3一旦达到误期赔偿的最高限额，采购人有权解除合同，要求成交供应商退回采购人已支付货款、扣除履约保证金并追究成交供应商相应违约责任、赔偿采购人的全部损失。
13.3因成交供应商或成交供应商工作人员或成交供应商相关方的作为或不作为行为致使采购人或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，成交供应商应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失（包括但不限于甲方支出的律师代理费、公告费、财产保全费、保险公司收取的保函费、差旅费等），采购人有权向成交供应商追偿，并解除本合同。
13.4本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，并视为成交供应商违约，成交供应商须按合同总金额的30%向采购人支付违约金。成交供应商违约对采购人造成的损失，需另行支付相应的赔偿。
13.5因成交供应商原因所造成的人员伤亡方面的任何责任应受适用的中国法律规定的管辖和制约。由于成交供应商造成采购人货物或财产的灭失或损坏，或因采购人在中国境内使用合同设备遭受第三方侵权指控而产生的相应损失，成交供应商应承担全部责任，并赔偿给采购人造成的损失。
13.6在本项目实施过程中发生除采购人原因造成的以外的各类安全事件的，成交供应商除承担所有的法律责任及经济赔偿外，采购人有权单方面终止合同，不承担任何责任，且给采购人造成的损失，成交供应商还应承担全部赔偿责任。
13.7成交供应商派出人员在执行项目过程中，需做好安全防护措施，若发生安全事故，由成交供应商负全部责任，与采购人无关。
13.8成交供应商派出人员在执行项目过程中，因操作不当造成采购方财产损失的，由成交供应商全部赔偿责任。
13.9在明确违约责任后，采购人可采取从货款中扣除违约金，也可以另行向成交供应商主张，成交供应商应在接到书面通知书起7个日历日内支付违约金、赔偿金等。
14、解除合同
由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。
14.1因违约解除合同
在采购人对成交供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向成交供应商发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：
14.1.1如果成交供应商未能在合同规定的期限或采购人根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或服务，达到合同所规定的要求；
14.1.2如果采购人发现成交供应商在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。
14.1.3如果成交供应商未能履行合同规定的其他任何义务。
如果采购人根据上述规定与成交供应商全部或部分解除合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买成交供应商未能提供的货物或服务，成交供应商应对采购人购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，成交供应商应继续执行合同中未解除的部分。
14.2因破产而解除合同
14.2.1如果成交供应商破产或无清偿能力，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商，提出解除合同而不给成交供应商补偿，并有权要求成交供应商退回采购人已支付的合同货款。
14.2.2该解除合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
14.3其他解除合同情况
14.3.1若合同继续履行将给采购人造成重大损失的，采购人可以解除合同而不给予成交供应商任何补偿。
14.3.2成交供应商在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，采购人可以解除合同而不给予成交供应商任何补偿。
14.3.3采购人因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予成交供应商任何补偿。
15、因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向采购人所在地人民法院提出诉讼。
16、不可抗力
16.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
16.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及战争、疫情、政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他：
无
 


第六章 政府采购合同
参考文本
 政府采购货物买卖合同
（试行）
项目名称： __________________________
合同编号： __________________________
甲   方： __________________________
乙   方：__________________________
签订时间：__________________________
 
使用说明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：___________________________（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：___________________________（供应商）
乙方2（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1.项目信息
(1)采购项目名称：___________________________
 采购项目编号：____________________________
(2)采购计划编号：___________________________
(3)项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：___________________
 品牌： ___________________ 规格型号：___________________
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称： ___________________
关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________
关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________
关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  数量：__________  金额：__________
 否
(4)政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购
(5)政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商询价 单一来源 框架协议 其他：____________________
(6)中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否
(7)合同是否分包：是否
分包主要内容：________________________________________
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
________________________________________
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业中型企业小微型企业
残疾人福利性单位监狱企业其他
(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否
外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  金额：__________
国别：__________  品牌：__________  规格型号__________
 否
（10）是否涉及节能产品：
 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________
 强制采购         优先采购
 否
是否涉及环境标志产品：
 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________
 强制采购         优先采购
 否
是否涉及绿色产品：
 是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：__________
 强制采购         优先采购
 否
 (11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是         否        不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：____________________
大写：____________________
  分包金额（如有）小写：____________________
大写：____________________
 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
固定总价固定单价成本补偿绩效激励其他__________
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：_______（应明确一次性支付合同款项的条件）_____________
分期付款：_______（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）_____________，其中涉及预付款的：_______ （应明确预付款的支付比例和支付条件）
成本补偿：_______（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）___________
绩效激励：_______（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_________
3.合同履行
（1）起始日期：____________________年____________________月 ____________________日 ，完成日期：____________________年____________________月____________________日。
（2）履约地点：____________________
（3）履约担保：
是否收取履约保证金：是 否
收取履约保证金形式：____________________
收取履约保证金金额：____________________
履约担保期限：____________________
履约担保期限：____________________
（4）分期履行要求：____________________
（5）风险处置措施和替代方案：____________________
4.合同验收
（1）验收组织方式：自行验收委托第三方验收
验收主体：____________________
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否
是否邀请专家参加验收：是否
是否邀请服务对象参加验收：是否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是否
是否进行抽查检测： 是，抽查比例：__________%否
是否存在破坏性检测： 是，__________否
验收组织的其他事项：____________________
（2）履约验收时间：计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_______日内组织验收
（3）履约验收方式：一次性验收分期/分项验收：__________
（4）履约验收程序：____________________
（5）履约验收的内容：_________（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）___________
（6）履约验收标准：_____________________________
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否
（8）履约验收其他事项：_______________
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自____________________生效。
7.合同份数
本合同一式 _______ 份，甲方执 _______ 份，乙方执 _______ 份，均具有 法律效力。
8.合同融资支付约定
8.1本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：______，本合同项下所有款项，甲方须支付至本合同约定的乙方账号，未经_______书面同意，不得变更账号。
合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。
合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。
合同订立地点： ____________________________
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
 单位名称（公章或合同章）： {{未填写}}（盖章）
 法定代表人或其委托代理人（签章）：{{未填写}}
 住 所：{{未填写}}
 联 系 人：{{未填写}}
 联系电话：{{未填写}}
 通信地址：{{未填写}}
 邮政编码：{{未填写}}
 电子邮箱：{{未填写}}
 统一社会信用代码：{{未填写}}
 
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16.合同变更、中止与终止
 16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
 22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
 23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节 第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节 第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节 第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节 第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节 第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节 第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节 第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节 第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节 第7.3款
	保险要求
	

	第二节 第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节 第8.2（3）项
	货物质量缺陷响应时间
	

	第二节 第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节 第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节 第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节 第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节 第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节 第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节 第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节 第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节 第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节 第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节 第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节 第19.2款
	解决争议的方法
	 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____ 种方式解决：
 （1）向 __________________仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ____________ ；
 （2）向__________________人民法院起诉。

	第二节 第23.1款
	其他专用条款
	


 


第七章 电子投标文件格式
编制说明
1、除招标文件另有规定外，本章中：
1.1涉及投标人的“全称”：
（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。
1.2涉及投标人“加盖单位公章”：
（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。
1.3涉及“投标人代表签字”：
（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。
1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。
1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。
2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：
2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。
2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。
3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。
4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。
 


封面格式(资格及资信证明部分)
福建省政府采购投标文件
（资格及资信证明部分）


（填写正本或副本）




项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 


索引
一、投标函
二、投标人的资格及资信证明文件
三、投标保证金
※注意
资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）
 


一、投标函
致：（采购人或采购代理机构）
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标（报价）一览表
②投标（响应）报价明细表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：
1、确认：
1.1所投采购包的投标报价详见“开标（报价）一览表”及“投标（响应）报价明细表”。
1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。
2、承诺及声明：
2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。
2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。
2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。
2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
2.8我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。
2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
通信地址：
邮编：
联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期： 年 月 日
 


二、投标人的资格及资信证明文件
二-1单位授权书（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
签署日期： 年 月 日
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
※注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
 


二-2 证明材料
注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。
二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函
致：（采购人或采购代理机构）
单位名称(自然人姓名):
统一社会信用代码(自然人身份证号码):
法定代表人(负责人):
联系地址和电话:
我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:
一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。
我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。
供应商：名称(单位公章)
日期：　　年　　月　　日
注：
1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；
2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。
 


二-2-2 资格证明材料
营业执照等证明文件
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


财务状况报告（财务报告、或资信证明）
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


依法缴纳税收证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳税收的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的投标人
（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。
3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


依法缴纳社会保障资金证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳社会保障资金的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人
（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。
3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
※注意：
1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。
2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
致：（采购人或采购代理机构）
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
※注意：
“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


二-3信用记录查询提示
1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。
2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。
3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。
 


二-4中小企业声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
 


中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
 


残疾人福利性单位声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
附：
监狱企业证明材料
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 


二-5联合体协议（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；
……
二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：
1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；
2.成员方：
2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；
……
三、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。
六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。
（以下无正文）
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
……
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
签署日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。
 


二-6分包意向协议（若有）
甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）
乙方（分包方）：　　　　　　　
兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：
一、分包标的
（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。
二、分包合同金额占比
分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%
三、其他条款
分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。
	甲方：
	乙方：

	住所：
	住所：

	单位负责人或委托代理人：
	单位负责人或委托代理人：

	联系方法：
	联系方法：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订地点：　　　　　　　　　　
签约日期：　　年　　月　　日


※注意：
1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。
2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。
 


二-7其他资格证明文件（若有）
二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
编制说明
除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 


三、投标保证金
编制说明
1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。
2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。
 


封面格式(报价部分)
福建省政府采购投标文件
（报价部分）


（填写正本或副本）




项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 


索引
一、开标（报价）一览表
二、投标（响应）报价明细表
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
 


开标（报价）一览表
项目编号：[350424]FJPCZB[GK]2026001
项目名称：淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目
采购包：1(淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目)
投标人（供应商）名称：

	序号
	 报价内容
	 最高限价
	 响应报价
	价款形式

	 1
	 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目
	 4384661元
	 「汇总引用」  元
	 总价


备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
投标（响应）报价明细表
项目编号：[350424]FJPCZB[GK]2026001
项目名称：淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目
采购包：淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目
投标人名称：
 

	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	制造商名称
	产地
	单价
元
	数量
	计量单位
	是否环境标志产品
	是否节能产品
	总价
元

	 1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


合计：
备注：无
时间：     年     月     日
签章：    


三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）
项目编号：　　　　　　　　
	
	本采购包内属于节能、环境标志产品情况

	采购包
	品目号
	产品名称
	认证种类

	*
	*-1
	
	供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看

	
	…

	
	

	备注
	


※注意：
1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。
3.5强制类节能产品不享受价格扣除。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）
三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）
三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
 


中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
 


三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）
编制说明
1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
附：
残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


附：
监狱企业证明材料
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 


三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）
编制说明
若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 


封面格式(技术商务部分)
福建省政府采购投标文件
（技术商务部分）


（填写正本或副本）




项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 


索引
一、标的说明一览表
二、技术和服务要求响应表
三、商务条件响应表
四、投标人提交的其他资料（若有）
※注意
技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。
 


一、标的说明一览表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


二、技术和服务要求响应表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


三、商务条件响应表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


四、投标人提交的其他资料（若有）
编制说明
1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。
3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

