附件1

	曹坊镇种业服务中心项目设备采购项目询价单

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（万元）

	
	
	
	台/套
	11
	
	105

	1
	谷物烘干机（核心产品）
	1、结构形式：批式循环；
	台
	4
	157500
	63

	
	
	2、外观尺寸（长宽高）：长≤5000mm、宽≤4000mm、高≤7350mm
	
	
	
	

	
	
	3、批次处理量：≥15t
	
	
	
	

	
	
	4、干燥速率：0.4-1.2%/h
	
	
	
	

	
	
	5、装机容量：≥27m³
	
	
	
	

	
	
	6、热源种类：生物质颗粒
	
	
	
	

	
	
	7、热风送风型式：正压
	
	
	
	

	
	
	8、干燥段总高度：≥2400mm
	
	
	
	

	
	
	9、提升设备生产率：≥14t/h
	
	
	
	

	
	
	10、安全性能：噪音：≤87（批次）/dB
	
	
	
	

	
	
	11、粉尘浓度：≤8mg/m³
	
	
	
	

	
	
	12、破碎率增值（稻谷）：≤0.3%
	
	
	
	

	
	
	13、干燥不均匀度（循环批次）≤1%
	
	
	
	

	
	
	14、稻谷爆腰率增值（批次）：≤2%
	
	
	
	

	2
	伸缩式传送带
	1、12米伸缩输送机
	台
	2
	21000
	4.2

	
	
	2、总长12米伸缩部分4米，最短8.5米。伸缩部分有停止开关，无论伸到最长或缩到最短都可以自动断电（确保输送机为正转），可自动升降，升降部分有限位器，长按开关可以控制升降。
	
	
	
	

	3
	复式种子精选机
	1、生产率（水稻）：≤5000kg/h：
	台
	2
	90000
	18

	
	
	2、风筛形式：卧式空气筛；
	
	
	
	

	
	
	3、风筛风选次数：二次风选（两圆弧式）；
	
	
	
	

	
	
	4、比重台面积：3.6㎡；
	
	
	
	

	
	
	5、净度：≥98.5%；
	
	
	
	

	
	
	6、获选率：≥99%；
	
	
	
	

	
	
	7、破碎率：≤0.4%；
	
	
	
	

	
	
	8、总功率：16.2kW；
	
	
	
	

	4
	除尘系统设备（负压风机）及安装
	1、尺寸 ：≥1300mmx1300mmx350mm；
	套
	1
	18000
	1.8

	
	
	2、风量：≥42000m³/h；
	
	
	
	

	
	
	3、电流：≥2.8A；
	
	
	
	

	
	
	4、电压：380V；
	
	
	
	

	
	
	5、功率：≥1.1KW；
	
	
	
	

	
	
	6、扇叶直径：≥1210mm；
	
	
	
	

	
	
	7、皮带：A带；
	
	
	
	

	
	
	8、适用面积：180-210 ㎡。
	
	
	
	

	5
	监控设备
	一、监视器
	套
	1
	28000
	2.8

	
	
	1、屏幕尺寸：43"；
	
	
	
	

	
	
	2、屏幕类型：LED；
	
	
	
	

	
	
	3、屏幕比例：16:9；
	
	
	
	

	
	
	4、亮度：450nit；
	
	
	
	

	
	
	5、对比度：3000:1；
	
	
	
	

	
	
	6、响应时间：8ms；
	
	
	
	

	
	
	7、可视面积：941.184（H）x529.416（V）mm
	
	
	
	

	
	
	8、可视角度：全视角；
	
	
	
	

	
	
	9、显示色彩：1.07B；
	
	
	
	

	
	
	10、清晰度：3840*2160；
	
	
	
	

	
	
	11、控制方法：面板红外线；
	
	
	
	

	
	
	12、输入端口：HDMI*2VGA*1USB*1DVI*1 AV*1232串口*2
	
	
	
	

	
	
	13、输出端口：232串口*1；
	
	
	
	

	
	
	14、音频输出：双声道立体声喇叭；
	
	
	
	

	
	
	15、供电方式：110-220V/0.7A；
	
	
	
	

	
	
	16、电源频率：50-60Hz；
	
	
	
	

	
	
	17、总功率：75W；
	
	
	
	

	
	
	18、外壳：专业防火铁壳  塑料边框（底座为塑料）；
	
	
	
	

	
	
	19、安装方式：底座，壁挂；
	
	
	
	

	
	
	20、工作环境温度：0～50℃；
	
	
	
	

	
	
	21、工作环境湿度: 10%～90%RH；
	
	
	
	

	
	
	22、储存温度：- 20℃～ 60℃。
	
	
	
	

	
	
	二、硬盘
	
	
	
	

	
	
	1、4000G监控硬盘，
	
	
	
	

	
	
	2、接口：SATA接口
	
	
	
	

	
	
	3、缓存：≥64MB；转速：≥5400rpm
	
	
	
	

	
	
	三、交换机
	
	
	
	

	
	
	高功率8+2口全千兆PoE铁壳交换机
	
	
	
	

	
	
	四、支架
	
	
	
	

	
	
	摄像头支架
	
	
	
	

	
	
	五、网线
	
	
	
	

	
	
	8*0.5芯，无氧铜，超五类，非屏蔽室内网线，305米/箱
	
	
	
	

	
	
	六、录像机
	
	
	
	

	
	
	1 、解码能力强劲升级，基础12路1080P解码，开启SVC增强模式，最高可提升至16路1080P解码；
	
	
	
	

	
	
	2、专为高分辨率相机接入设计，支持满接各类800万高清/拼接相机；
	
	
	
	

	
	
	3、硬盘容量升级，最大支持满配10T硬盘，全面延长录像时间；
	
	
	
	

	
	
	4、支持HDMI 4K超清输出，并支持HDMI/VGA同异源可配；
	
	
	
	

	
	
	5、平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入；
	
	
	
	

	
	
	6、1U 380系列机箱，支持机架安装；
	
	
	
	

	
	
	7、2盘位，最大支持10TB硬盘
	
	
	
	

	
	
	8、支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可切换；
	
	
	
	

	
	
	9、支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）
	
	
	
	

	
	
	10、支持H.265、H.264混合解码，支持满接8MP，最大支持接入8MP；
	
	
	
	

	
	
	11、1个千兆网口
	
	
	
	

	
	
	12、4进1出报警口
	
	
	
	

	
	
	13、1个USB2.0接口（前置）+1个USB2.0接口（后置）
	
	
	
	

	
	
	七、摄像头
	
	
	
	

	
	
	1、全彩筒型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅；
	
	
	
	

	
	
	2、支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风；
	
	
	
	

	
	
	3、支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测；
	
	
	
	

	
	
	4、适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所；
	
	
	
	

	
	
	5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，适应不同环境；
	
	
	
	

	
	
	6、支持ROI感兴趣区域增强编码；
	
	
	
	

	
	
	7、支持柔光灯补光，照射距离最远可达28 m；
	
	
	
	

	
	
	8、符合IP66防尘防水。
	
	
	
	

	
	
	八、辅材
	
	
	
	

	
	
	PVC管、转接头、熔纤盘、胶带、DC接头、防水缠绕管、标签等1项
	
	
	
	

	6
	变压器安装配套一体化
	一、10kV箱式变电站1台
	套
	1
	152000
	15.2

	
	
	1、美式箱式变电站安装(变压器容量≤315kV·A/台)
	
	
	
	

	
	
	2、10kV箱式变电站，250kVA，美式，硅钢片，普通，无环网柜环网型
	
	
	
	

	
	
	二、杆上设备隔离开关  1台/组
	
	
	
	

	
	
	1、配电设备安装(隔离开关)
	
	
	
	

	
	
	2、10kV三相隔离开关，630A，20kA，手动双柱立开式，不接地瓷绝缘子-内陆型
	
	
	
	

	
	
	3、设备固定架成套铁附件-DL(SBJ)/19,隔离开关带电缆引下,梢径190,单杆单回
	
	
	
	

	
	
	4、线路角铁横担，∠80×8，1700mm，不计孔距，单侧引线架横担,SBHD-220,Q235,角钢∠80×8×1700,扁钢-60×6×275
	
	
	
	

	
	
	5、设备固定支架，∠60×6,450mm隔离开关固定件,KGZJ2-440(斜装),Q235,扁钢-60×6×440,-60×6×440,圆钢φ10×260
	
	
	
	

	
	
	6、杆上标识固定支架，∠40×4，800mm开关标识牌固定支架,BPZJ4-800,Q235,角钢∠40×4×800
	
	
	
	

	
	
	7、半圆抱箍，φ16，D320，U型U型抱箍,U16-320,Q235,圆钢φ16×983,螺母M16:4个
	
	
	
	

	
	
	8、普通螺栓，M12，40mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母单头螺栓,M12×40,两平一弹一帽
	
	
	
	

	
	
	9、普通螺栓，M12，140mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母单头螺栓,M12×140,两平一弹一帽
	
	
	
	

	
	
	10、普通螺栓，M20，360mm，铁，热浸锌，配螺母双头螺栓,M20×360,两平两弹四帽。
	
	
	
	

	
	
	三、杆上设备避雷器10kV  1台/组
	
	
	
	

	
	
	1、配电设备安装(避雷器10kV)
	
	
	
	

	
	
	2、交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙标准化，标称放电电流10kA，带脱离器
	
	
	
	

	
	
	四、电杆组立   2根/基
	
	
	
	

	
	
	1、施工定位(单杆)
	
	
	
	

	
	
	2、混凝土杆组立(混凝土 整根式杆长＞13m)
	
	
	
	

	
	
	3、预制基础(拉线盘安装 单块重量≤200kg)
	
	
	
	

	
	
	4、基坑土方施工(普通土 挖深≤3m)
	
	
	
	

	
	
	5、拉线制作与安装(拉线保护管)
	
	
	
	

	
	
	6、拉线制作与安装(普通拉线 截面≤70mm2)
	
	
	
	

	
	
	7、接地环及绝缘护罩安装(接地环)
	
	
	
	

	
	
	8、接地环及绝缘护罩安装(电杆反光膜)
	
	
	
	

	
	
	9、地上铺设(沿电杆敷设 硬塑料管直径≤80mm)
	
	
	
	

	
	
	10、锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M整根杆,φ190×15×M×G
	
	
	
	

	
	
	11、水泥制品，拉盘，500×1000×200mm拉盘
	
	
	
	

	
	
	12、布电线，BV，铜，4，1铜塑线BV-4
	
	
	
	

	
	
	13、铝包钢绞线,JLB20A,50铝包钢绞线
	
	
	
	

	
	
	14、接续金具-楔型并沟线夹,JXD（C）-1线夹适用的导线型号 30-50 / 35-50
	
	
	
	

	
	
	15、接续金具-楔型并沟线夹,JXD（C）-10线夹适用的导线型号 185-240 / 35-50
	
	
	
	

	
	
	16、接续金具-接地线夹，JDL-50-240接续金具-接地线夹，JDL-50-240
	
	
	
	

	
	
	17、耐张线夹-楔型绝缘,NXL-1国网备注[配网]
	
	
	
	

	
	
	18、联结金具-碗头挂板,WS-7碗头挂板,WS-7
	
	
	
	

	
	
	19、联结金具-球头挂环,Q-7球头挂环,Q-7
	
	
	
	

	
	
	20、联结金具-直角挂板,Z-7直角挂板,Z-7
	
	
	
	

	
	
	21、联结金具-U型挂环,U-25拉线U型挂环,U-25
	
	
	
	

	
	
	22、联结金具-延长环,PH-7延长环,PH-7
	
	
	
	

	
	
	23、电缆接线端子,铜铝过渡,50mm2,单孔铜铝接线端子 DTL-50
	
	
	
	

	
	
	单孔
	
	
	
	

	
	
	24、电缆接线端子,铜铝过渡,240mm2,双孔铜铝接线端子 DTL-240 双孔
	
	
	
	

	
	
	25、拉线金具-锲型线夹,NX-2楔型线夹 NX-2
	
	
	
	

	
	
	26、拉线金具-UT型线夹,NUT-2拉线UT型线夹 NUT-2
	
	
	
	

	
	
	27、拉紧绝缘子，JH10-120拉紧绝缘子,JH10-120
	
	
	
	

	
	
	28、PVC，φ20PVC管Φ20*3000
	
	
	
	

	
	
	29、拉线保护管拉线保护管
	
	
	
	

	
	
	30、标识牌,铝合金杆号标识牌
	
	
	
	

	
	
	31、标识牌,铝合金电缆走向标识牌（方向：向左、向右、直线等）
	
	
	
	

	
	
	32、变压器台架，[8，3000mm]变压器台架
	
	
	
	

	
	
	33、警示标识牌“禁止攀登，高压危险”
	
	
	
	

	
	
	34、开关标识牌300*230mm
	
	
	
	

	
	
	35、V型拉线，VLX-5抱箍及拉线棒
	
	
	
	

	
	
	36、半圆抱箍，—8×80，D200，加强型拉线抱箍,LB2-200,Q235,扁钢-8×80×457,-8×80×56
	
	
	
	

	
	
	37、普通螺栓，M20，100mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母单头螺栓,M20×100,两平一弹一帽
	
	
	
	

	
	
	38、拉线棒，φ26，3600mm，双耳拉线棒,Q235,φ26,3600mm,双耳
	
	
	
	

	
	
	五、导线架设0.345km
	
	
	
	

	
	
	1\绝缘铝绞线架设(截面≤95mm2)
	
	
	
	

	
	
	2\架空绝缘导线，AC10kV，JKLYJ，50铝芯架空绝缘导线 JKLYJ-10kV-50
	
	
	
	

	
	
	六、导线架设  0.012km
	
	
	
	

	
	
	1、绝缘铝绞线架设(截面≤240mm2)
	
	
	
	

	
	
	2、架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240铝芯架空绝缘导线 JKLYJ-10kV-240
	
	
	
	

	
	
	七、电力电缆  21m
	
	
	
	

	
	
	1、室内铜芯电力电缆 敷设(电缆截面≤70mm2)
	
	
	
	

	
	
	2、电力电缆，AC10kV，YJV，70，3，22，ZC，无阻水高压电力电缆ZC-YJV22-10kV-3*70
	
	
	
	

	
	
	八、电力电缆头2个
	
	
	
	

	
	
	1、10kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤70mm2)
	
	
	
	

	
	
	2、10kV以下室外热（冷）缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤70mm2)
	
	
	
	

	
	
	3、10kV电缆终端，3×70，户内终端，冷缩，铜
	
	
	
	

	
	
	4、10kV电缆终端，3×70，户外终端，冷缩，铜
	
	
	
	

	
	
	5、电缆接线端子,铜铝过渡,50mm2,单孔铜铝接线端子 DTL-50 单孔
	
	
	
	

	
	
	九、横担组装3组
	
	
	
	

	
	
	1、10kV及以下横担安装(铁、木横担 双根)
	
	
	
	

	
	
	2、10kV及以下横担安装(铁、木横担 单根)
	
	
	
	

	
	
	3、绝缘子安装(普通绝缘子)
	
	
	
	

	
	
	4、绝缘子安装(耐张绝缘子)
	
	
	
	

	
	
	5、高压杆头成套铁附件-DA-2(DAF-2),终端杆,单回三角排列,梢径190,中间
	
	
	
	

	
	
	6、线路角铁横担，∠80×8，1700mm，D240，中间高压线路角铁横担,Q235,角钢∠80×8×1700,扁钢-70×6×238(φ205)
	
	
	
	

	
	
	7、连接铁，—8×80，500mm，不计孔数挂线板,Q235,扁钢-160×8×170
	
	
	
	

	
	
	8、支撑铁，∠63×6，650mm，斜撑斜铁,Q235,角钢∠63×6×642
	
	
	
	

	
	
	9、连接铁，—8×80,580mm,5联板,Q235,扁钢-80×8×570
	
	
	
	

	
	
	10、普通螺栓，M16，50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母单头螺栓,M16×50,两平，一弹一帽
	
	
	
	

	
	
	11、普通螺栓，M20，350mm，铁，热浸锌，配螺母双头螺栓,M20×350,两平两弹四帽
	
	
	
	

	
	
	12、半圆抱箍，—8×80，D200，加强型拉线抱箍,LB2-200,Q235,扁钢-8×80×457,-8×80×56
	
	
	
	

	
	
	13、普通螺栓，M20，100mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母单头螺栓,M20×100,两平一弹一帽
	
	
	
	

	
	
	14、高压杆头成套铁附件，CZ1-1，直线杆，单回三角排列，单瓷横担，梢径190，中间
	
	
	
	

	
	
	15、铁构件高压线路角铁横担(上层)，Q235,角钢∠63×6×550,扁钢-50×5×243(φ190)
	
	
	
	

	
	
	16、铁构件高压线路角铁横担(下层)，Q235,角钢∠63×6×750,扁钢-50×5×257(φ205)
	
	
	
	

	
	
	17、半圆抱箍，φ18，D200，U型U18-200,Q235,圆钢φ18×667,螺母M18:4个
	
	
	
	

	
	
	18、铁构件半圆抱箍，φ18，D210，U型，U18-210,Q235,圆钢φ18×693,螺母M18:4个
	
	
	
	

	
	
	19、普通螺栓，M10，40mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母M10×40,两平一弹一帽
	
	
	
	

	
	
	20、铁构件普通螺栓，M20，50mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母，M20×50,两平一弹一帽
	
	
	
	

	
	
	21、交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320XP-70
	
	
	
	

	
	
	22、瓷横担绝缘子，RA5.0ET265L，520,1120瓷横担绝缘子，RA5.0ET265L，520,1120
	
	
	
	

	
	
	十、接地极26根/块
	
	
	
	

	
	
	1、接地极（板）制作与安装(角钢接地极 普通土)
	
	
	
	

	
	
	2、接地铁，角钢，镀锌，∠50×5，2500mm垂直接地铁,JDZ-2500,接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm
	
	
	
	

	
	
	十一、接地母线126m
	
	
	
	

	
	
	1、接地母线敷设(户外接地母线敷设)
	
	
	
	

	
	
	2、接地铁，扁钢，镀锌，—5×50，6000mmJDP-6m,接地铁,扁钢,镀锌,Q235,—5×50,6000mm
	
	
	
	

	
	
	3、接地铁，圆钢，镀锌，φ12，4000mm接地圆钢,JDS-4000,接地铁,圆钢,镀锌,φ12,4000mm
	
	
	
	

	
	
	十二、电缆保护管1m
	
	
	
	

	
	
	1、地上铺设(沿电杆敷设 钢管直径≤80mm)
	
	
	
	

	
	
	2、杆上电缆保护管-镀锌钢管,外径:φ114,壁厚3.2mm,长度3m,两半圆钢管连接固定
	
	
	
	

	
	
	3、铁桩，钢管,φ40,3200mm杆上电缆保护管,DLHG-114B,钢管φ114×3.2×3000,扁钢-5×50×50,-6×60×30,两半圆钢管组成
	
	
	
	

	
	
	4、普通螺栓，M16，40mm，铁，热浸锌，配平垫弹簧垫螺母单头螺栓,M16×40,两平一弹一帽
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